PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ PRZY BUDYNKU HALI 
(BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI TJ. INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GAZOWĄ I ZEWNĘTRZNYMI TJ. ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM ZBIORNIKÓW GAZU, PRZYŁĄCZEM GAZU ZE ZBIORNIKÓW DO BUDYNKU, PRZYŁĄCZEM KABLOWYM SN, PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY,

PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

NA TERENIE INSTYTUTU BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.

BIELSKO BIAŁA UL. SARNI STOK 93, NR DZIAŁKI 223/27

TOM IV – INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR:

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI

BOSMAL Sp. z o.o.

43-300 BIELSKO BIAŁA, ul. Sarni Stok 93

ADRES INWESTYCJI:

43 – 300 BIELSKO BIAŁA

ul. Sarni Stok 93

Dz. nr 223/27

Kategoria obiektu - XVIII

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Grzegorz SZLĘK 					mgr inż. Tomasz ŻAK

Pszczyna, styczeń 2017 r.

# Spis treści

Spis treści	2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW/ SPRAWDZAJĄCYCH	4

I.	OPIS TECHNICZNY	5

1.	Przedmiot inwestycji	5

2.	Podstawa opracowania	5

II.	INSTALACJE	6

1.	Przedmiot inwestycji	6

2.	Podstawa opracowania	6

3.	Instalacje sanitarne	7

3.1.	Podstawa opracowania	7

3.2.	Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego	7

3.2.1.	Informacje ogólne	7

3.2.2.	Rozwiązania materiałowe	7

3.2.3.	Wymagania w zakresie prowadzenia robót	8

3.3.	Przyłącze kanalizacji deszczowej	8

3.3.1.	Opis ogólny	8

3.3.2.	Rozwiązania materiałowe w zakresie wykonywania odcinków kanalizacji deszczowej	8

3.3.3.	Studnie podrynnowe	9

3.3.4.	Studnie kanalizacyjne 425 mm	9

3.3.5.	Wpusty uliczne	10

3.3.6.	Istniejące włazy i skrzynki uliczne	10

3.3.7.	Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej	10

3.4.	Zmiana lokalizacji istniejących zbiorników na gaz propan – butan	10

3.4.1.	Opis ogólny	10

3.4.2.	Przeniesienie zbiorników	11

3.4.3.	Przeniesienie istniejącej szafki naściennej oraz włączenie do istniejącej instalacji gazowej wewnątrz budynku	12

3.4.4.	Próba ciśnieniowa i sprawdzenie instalacji	12

3.5.	Wentylacja mechaniczna komory transformatorów	12

3.6.	Przebudowa istniejącej instalacji zasilającej wytwornicę piany	13

3.7.	Wytyczne dla branż	13

3.8.	Warunki ochrony przeciwpożarowej i BHP	13

3.9.	Charakterystyczne dane	14

III.	ZAŁĄCZNIKI	16

	DECYZJE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW	16

IV.	cZĘŚĆ RYSUNKOWA	17

INSTALACJE SANITARNE RYSUNKI:	17

	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ SANITARNA   – pzt - 01	17

	PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ  - RZUT PARTERU    – G-01	17

	PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – SCHEMAT INSTALACJI    – G-02	17

	PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – ZBIORNIKI      – G-03	17

	PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – PROFIL PRZEWODU PRZESYŁOWEGO  – G-04	17

	PRZEBUDOWA INSTALACJI WYTWORNICY PIANY – RZUT PARTERU, PIĘTRA  – P-01	17

	SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO       – WK-01	17

	SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ        – WK-02	17

	SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA I PRZEBUDOWY DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI DESZCZOWEJ  – WK-03	17

	profil podłużny kanalizacji deszczowej     – WK-04	17

	profil podłużny przyłącza wodociągowego     – WK-05	17

	WENTYLACJA MECHANICZNA – rzut przyziemia     – Wm – 01	17

	WENTYLACJA MECHANICZNA – widok od frontu budynku  – Wm – 02	17

	WENTYLACJA MECHANICZNA – przekrój c-c    – Wm – 03	17

	WENTYLACJA MECHANICZNA – przekrój a-a    – Wm – 04	17

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW/ SPRAWDZAJĄCYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 243 z 2010 r. Poz. 1623) oświadczam, że zadanie pod nazwą:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI TJ. INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GAZOWĄ I ZEWNĘTRZNYMI TJ. ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM ZBIORNIKÓW GAZU, PRZYŁĄCZEM GAZU ZE ZBIORNIKÓW DO BUDYNKU, PRZYŁĄCZEM KABLOWYM SN, PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

NA TERENIE INSTYTUTU BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.

BIELSKO BIAŁA UL. SARNI STOK 93, NR DZIAŁKI 223/27

TOM IV – INSTALACJE SANITARNE

odpowiada obowiązującym przepisom oraz zasadom wiedzy technicznej oraz został wykonany zgodnie z warunkami zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

INWESTOR:

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI

BOSMAL Sp. z o.o.

43-300 BIELSKO BIAŁA, ul. Sarni Stok 93

ADRES INWESTYCJI:

43 – 300 BIELSKO BIAŁA

ul. Sarni Stok 93

Dz. nr 223/27

Jednostka ewidencyjna: 246101_1, BIELSKO BIAŁA; Obręb: 0038 BIELSKO BIAŁA

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Grzegorz SZLĘK 					mgr inż. Tomasz ŻAK

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B) wraz z instalacjami wewnętrznymi tj. instalacją elektryczną, instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją gazową i zewnętrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiorników gazu, przyłączem gazu ze zbiorników do budynku, przyłączem kablowym SN, przebudową przyłącza wody, przyłączem kanalizacji deszczowej, na terenie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL zlokalizowaną w Bielsku Białej przy ul. Sarni Stok 93, 
nr działki 223/27.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane związane z wznoszeniem projektowanego budynku stacji transformatorowej wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Kategoria projektowanego obiektu: XVIII.

## Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja w terenie - inwentaryzacja budowlana obiektu.

- Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Warunki przyłączeniowe.

- Opinie rzeczoznawców:

ds. przeciwpożarowych;

- Kluczowe akty prawne stanowiące podstawę opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z póz. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);

- Pozostałe akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo.

# INSTALACJE

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B) wraz z instalacjami wewnętrznymi tj. instalacją elektryczną, instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją gazową i zewnętrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiorników gazu, przyłączem gazu ze zbiorników do budynku, przyłączem kablowym SN, przebudową przyłącza wody, przyłączem kanalizacji deszczowej, na terenie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL zlokalizowaną w Bielsku Białej przy ul. Sarni Stok 93, 
nr działki 223/27.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane związane z wznoszeniem projektowanego budynku stacji transformatorowej wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Kategoria projektowanego obiektu: XVIII.

Niniejsze opracowanie (TOM IV) dotyczy tylko zakresu branży instalacyjnej sanitarnej.

## Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja w terenie - inwentaryzacja budowlana obiektu.

- Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Warunki przyłączeniowe.

- Opinie rzeczoznawców:

ds. przeciwpożarowych;

- Kluczowe akty prawne stanowiące podstawę opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z póz. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);

- Pozostałe akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo.

Wszystkie prace odbywać się będą w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną (istniejące przyłącza) – zgodnie z opracowaniami branżowymi.

## Instalacje sanitarne

Dane ogóle obiektu zostały ujęte w części architektonicznej opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie techniczne dla:

- Przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego

- Zmiany lokalizacji zbiorników na gaz propan-butan

- Budowy przyłącza kanalizacji deszczowej

- Przebudowy istniejących wpustów ulicznych

- Wentylacja mechaniczna komory transformatorów

### Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Podkłady architektoniczno - budowlane w skali 1:00,

- Uzgodnienia branżowe,

- Uzgodnienia z inwestorem

- Normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, literatura.

- Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu  tego typu instalacji publikowane w literaturze technicznej i materiałach fabrycznych.

### Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego

#### Informacje ogólne

Istniejące przyłącze wodociągowe koliduje z projektowanym budynkiem stacji transformatorowej oraz projektowanym kanałem kablowym w związku z powyższym planuje się jego przebudowę oraz wymianę na odcinku od komory zasuw do wejścia do budynku (przedsionka). Istniejące przyłącze jest wykonane jako stalowe o średnicy DN100 przy czym na wejściu do budynku następuje zmiana średnicy na stal DN80. Przed rozpoczęciem robót należy przyłącze odkopać i sprawdzić dokładne miejsce zmiany średnicy.

#### Rozwiązania materiałowe

W celu przebudowy istniejącego przyłącza stalowego DN100 należy użyć rur i kształtek polietylenowych o średnicy 125x11,4mm PEHD SDR11 PN16 łączonych za pośrednictwem kształtek elektrooporowych produkowanych metodą wtryskową (dotyczy to muf połączeniowych elektrooporowych jak i również kolan dla zmian trasy przyłącza) lub metodą doczołową (połączenie tulei kołnierzowych)

Rury należy układać w wykopie wąsko przestrzennym na podsypce piaskowej gr.20cm. Rury należy obsypać piaskiem oraz zasypać zasypką piaskową co najmniej 20cm. Nad rurą 
w odległości 30cm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą-niebieską z wkładką lokalizacyją-aluminiową. Zaleca się odkopanie istniejącego przyłącza, przygotowanie wykopu pod nową trasę, następnie zgrzanie większości kształtek i rur na poziomie terenu a dopiero w następnej kolejności wyłączenie pracującego przyłącza i dogrzanie gotowego fragmentu w gotowym wykopie do odcinka który będzie pozostawał bez zmian.

W celu przejścia z materiału PE/Stal należy zastosować połączenie kołnierzowe. Po przejściu przewodem przyłącza 125x11,4mm PEHD SDR11 pod posadzkę budynku i zmianie kierunku na odcinek pionowy należy zamontować redukcję elektrooporową PE 125/90 a za nią tuleję kołnierzową wraz z kołnierzem stalowym-galwanizowanym DN80 PN16. Należy w wycenie założyć, że zajdzie konieczność dospawania nowego kołnierza DN80 PN16 do istniejącego odcinka stalowego instalacji wewnętrznej DN80 pod posadzką przedsionka.

Pod kanałem technologicznym należy założyć na przewód przyłącza rurę osłonową (rura PVC-u 200mm SDR 34).

W komorze zasuw odcinek starego przyłącza należy zdemontować, a następnie przez istniejący otwór ściany komory wprowadzić rurę PE nowego przyłącza. Połączyć z istniejącą zasuwą przy użyciu tulei kołnierzowej oraz kołnierza stalowego galwanizowanego. Przestrzeń pomiędzy przewodem przyłącza a otworem w ścianie komory należy uszczelnić łańcuchem uszczelniającym produkcji INTEGRA w wykonaniu śrub ze stali nierdzewnej (NA-2). Doboru łańcucha i ilości oczek dokonać na budowie po dokładnym pomierzeniu otworu 
w ścianie komory (po wyjęciu istniejącego przyłącza).

#### Wymagania w zakresie prowadzenia robót

Zamiar realizacji przebudowy przyłącza należy zgłosić odpowiednim służbom na terenie zakładu w celu koordynacji prac budowlanych pod kątem zapotrzebowania wody na cele produkcyjne zakładu.

### Przyłącze kanalizacji deszczowej

#### Opis ogólny

W celu umożliwienia odwodnienia nowego budynku transformatorów jak i również odwodnienia projektowanego kanału kablowego projektuje się nowe odcinki kanalizacji deszczowej (przyłącze) w układzie grawitacyjnym. Nowe odcinki kanalizacji deszczowej zostaną wpięte do wewnętrznej sieci wód deszczowych na terenie zakładu w okolicy przedmiotowej inwestycji (w drodze). Przebudowie ulegną także istniejące wpusty drogowe (2 szt.).

#### Rozwiązania materiałowe w zakresie wykonywania odcinków kanalizacji deszczowej

Odcinki kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowane z rur PVC-u klasy S (SDR 34) 
z rdzeniem litym. Łączenie rur na kielich z fabrycznie wmontowaną uszczelką wargową, kielich standardowy. Na przedmiotowym zakresie przewiduje się montaż rur o średnicach  160 (podejścia z rynien, podejścia odwodnień kanału kablowego, odpływy w spustów ulicznych) oraz 200 (kanał główny)

Rury należy układać sposobem tradycyjnym w wykopach wąsko przestrzennych umocnionych obudowami pogrążanymi na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 20cm 
do wartości współczynnika Is=0,95. Po ułożeniu rur należy je zasypać warstwą obsypki piaskowej o grubości minimum 20cm licząc od najwyższego punktu rury do górnej warstwy obsypki. W trakcie obsypywania rury piasek powinien być na bieżąco zagęszczany 
do wartości współczynnika Is=0,97 (warstwami o max grubości 20cm), po bokach rury przy użyciu zagęszczarek stopkowych, a z wierzchu rury lekkimi zagęszczarkami płytowymi oraz przy zachowaniu minimalnej odległości przykrycia rury piaskiem zalecanego przez producenta rur.

Obsypka i zasypka rury może być wykonana jako piaskowa lub z innego niespoistego materiału nie posiadającego żadnych ostrych części stałych większych od 22mm. Materiał stosowany do obsypki i zasypki musi być uprzednio zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru potwierdzony badaniami laboratoryjnymi stwierdzającymi możliwość jego zagęszczenia 
do wymaganych parametrów.

Pozostałą cześć wykopu należy zasypać materiałem niespoistym zagęszczonym

do minimalnych wartości współczynnika Is:

- dla wykopów w drogach Is=1,00

- dla wykopów w chodnikach Is=1,00

- dla wykopów w terenach zielonych Is=0,95 (dopuszcza się wykorzystanie materiału rodzimego pod warunkiem uzyskania zagęszczenia do podanej wartości).

#### Studnie podrynnowe

W celu włączenia rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej należy zastosować typowe studzienki podrynnowe z koszami dla wyłapywania elementów stałych (np. liści). Studzienki wyposażone w pokrywy rynnowe z wyborem średnicy rury spustowej.

Pod studzienkami należy zamontować przejście PVC-u 110/160 następnie 0,5m odcinek rury pionowej PVC-u 160 a następnie kolano 87st PVC-U.

#### Studnie kanalizacyjne 425 mm

Jako studnie pośrednie/rewizyjne należy zastosować systemowe studnie niewłazowe z trzonową rurą karbowaną 425mm wykonaną z PP. Studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000. Kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem). Kineta wykonana z PP, prefabrykowana. Zwieńczenie studni wykonane przyszyciu rury teleskopowej, stożka odciążającego, adapteru pod właz oraz włazu klasy D400. Całość w wykonaniu nie przenoszącym obciążeń na rurę karbowaną studni.

Studzienkę układać na zagęszczonej podsypce piaskowej, obsypywać piaskiem warstwowo z równoczesnym dogęszczeniem warstw. Regulacja wysokościowa włazu w trakcie robót nawierzchniowych.

#### Wpusty uliczne

Jako elementy odbierające wody opadowe z projektowanego parkingu projektuje się typowe studnie z elementów betonowych o średnicy 500mm zwieńczone kratką żeliwną 620x420 osadzaną na pierścieniu odciążającym. Elementy studni zamawiać jako prefabrykowane 
z gotowymi otworami odpływowymi przystosowanymi do podłączenia rur PVC-u 160. Każdy wpust będzie posiadał osadnik o głębokości 0,5m. Na miejscu wbudowania poszczególne elementy należy łączyć ze sobą przy użyciu mrozoodpornej zaprawy cementowej. Studnie posadawiać na zagęszczonej podsypce piaskowej do wartości Is=1,00. Podczas obsypywania studni należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczanie obsypki piaskowej dookoła studni na której zostanie posadowiony pierścień odciążający pod kratkę żeliwną wpustu.

#### Istniejące włazy i skrzynki uliczne

Ze względu na występowanie istniejących włazów i obudów uzbrojenia podziemnego w na przedmiotowym terenie projekt przewiduje ich regulację wysokościową do projektowanej rzędnej nawierzchni drogi. Wykonawca w swojej wycenie powinien przewidzieć wszystkie koszta związane z dostosowaniem istniejących włazów (łącznie z wymianą/dodaniem ewentualnych pierścieni dystansowych ) oraz montaż nowych skrzynek żeliwnych dla istniejących zasuw na przyłączach wodociągowych i pozostałym uzbrojeniu podziemnym.

#### Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej

Włączenie kanalizacji do istniejącej studni kanalizacji deszczowej na terenie zakładu (studnia DN1200) należy wykonać poprzez wykonanie odwiertów wiertłem diamentowym a następnie osadzenie systemowych przejść szczelnych dla rur PVC-u. Przejścia należy osadzać przy użyciu wodo i mrozoodpornej zaprawy cementowej. W istniejącej studni należy wykonać kaskady wewnętrzne składające się z 2 kolan 87st (jedno kolano na wejściu do studni drugie przy dnie kinety) oraz odcinka prostego montowanego do ściany studni przy użyciu obejm 
z wkładką gumową.

### Zmiana lokalizacji istniejących zbiorników na gaz propan – butan

#### Opis ogólny

Istniejąca instalacja gazu propan -  butan składa się z następujących elementów i zespołów :

- zbiornik magazynowy naziemny stalowy, ciśnieniowy  gazu propan – butan 
o pojemności 4,85 m3 – 2 szt.

- instalacja rurociągowa do przesyłu gazu podziemna i naziemna w obrębie komór badawczych

- układ stabilizacji ciśnienia w zbiornikach z agregatem sprężarkowym

- układ awaryjnego przewietrzania komór badawczych za pomocą wentylatorów wyciągowych

- instalacja elektryczna zasilania, nadzoru, kontroli i zabezpieczenia

- betonowe fundamenty zbiorników i sprężarki

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem:

- przeniesienia zewnętrznej części instalacji w obrębie zbiorników (tj. zbiorniki gazu, sprężarkowy układ stabilizacji ciśnienia, wraz z całym osprzętem i pozostałymi urządzeniami),

- budowę nowego odcinka instalacji rurociągowej podziemnej do przesyłu (na odcinku od nowej lokalizacji zbiorników do budynku)

- przeniesienie skrzynki ściennej z zaworami odcinającymi i nadmiarowo upustowymi

- włączenie do istniejącej instalacji wewnętrznej w korytarzu

Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje przebudowy istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej - wywiewnej (wg. odrębnego opracowania).

#### Przeniesienie zbiorników

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z przeniesieniem zbiorników należy je odciąć od istniejącej instalacji przesyłu a następnie opróżnić z gazu. Następnie należy opróżnić instalację gazową wewnętrzną poprzez jej przedmuchanie gazem obojętnym (np. azotem) w stronę od wnętrza budynku do zewnątrz (po odcięciu opróżnionych zbiorników gazowych).

Zbiorniki należy przenieść po uprzednim przygotowaniu fundamentów na zbiorniki (wg. części konstrukcyjnej). Zbiorniki zostaną zamocowane do fundamentów z betonu zbrojonego za pomocą kotew gwintowanych. Pierwsze napełnienie zbiorników przeprowadzić pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Połączenia  instalacyjne  zostaną   zrealizowane  za  pomocą  rurociągów bez szwu z atestem  hutniczym :

faza  ciekła     LPG                                               - D1-CZ-A1-R35- 33,7 x 3,6

oraz - D1-CZ-A1-R35-  26,9 x 3,2

faza  gazowa  LPG                                             - D1-CZ-A1-R35-  26,9 x 3,2

oraz  kołnierzy płaskich, zaworów  kulowych kołnierzowych lub gwintowanych  do  gazu.

Wszystkie połączenia kołnierzowe należy rozkręcić i zachować w istniejącym stanie. 
W przypadku gdyby zaszła konieczność przebudowy niektórych odcinków w obrębie zbiorników z uwagi na różnice w posadowieniu urządzeń technologicznych (po zmianie lokalizacji) należy kołnierze spawać po pozycjonowaniu urządzeń technologicznych; muszą być montowane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rur. Przy montażu należy kołnierze ustawić w tak  sposób, aby otwory pod śruby nie leżały w pionowej i poziomej osi rurociągów lecz symetrycznie do nich przesunięte o ½ podziałki.

Rurociąg podziemny prowadzić na głębokości co najmniej 0,8m zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie preparatu „Primer” oraz owinięcie taśmami polimerowymi „Polyken”. Przejście przez drogę należy wykonać w rurze ochronnej PE o średnicy 63x5,7mm. Zabezpieczyć naziemne rurociągi stalowe i kołnierze poprzez pokrycie farbą przeciwrdzewną tlenkową, a następnie dwoma warstwami farby chlorokauczukowej chemoodpornej. Całość instalacji zaazotować.

#### Przeniesienie istniejącej szafki naściennej oraz włączenie do istniejącej instalacji gazowej wewnątrz budynku

Kolizja istniejącej skrzynki gazowej naściennej z projektowanym budynkiem transformatorów wymaga przeniesienia także szafki z zaworami odcinającymi i nadmiarowo upustowymi. Szafkę należy zabudować obok bramy wejściowej do przedsionka (zgodnie 
z rysunkami). Przejścia przewodów gazowych przez ściany budynku wykonać w rurach stalowych-ochronnych. Przestrzeń między rurami wypełnić materiałem plastycznym lub wodoodporną pianką poliuretanową. Włączenie przewodów zewnętrznych do przesyłu gazu w istniejącą instalację gazową należy wykonać w korytarzu poprzez wspawanie w istniejący przewód gazowy.

Istniejący przewód zasilający z obecnej lokalizacji zbiorników należy odciąć przy instalacji i zaślepić poprzez zaspawanie końca obciętej rury.

Pozostała część instalacji gazowej wewnętrznej bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Całość instalacji zaazotować.

#### Próba ciśnieniowa i sprawdzenie instalacji

Po całkowitym montażu stacji rurociągi poddać próbie szczelności - próba azotem, ciśnienie 2,3 MPa, okres próby – minimum 1 godzina. Próbę uznaje się za pozytywną, jeśli w czasie jej trwania nie nastąpi obniżenie ciśnienia, a wszystkie złącza kontrolowane indykatorem pianowym nie wykażą przecieków.

### Wentylacja mechaniczna komory transformatorów

Obie komory transformatorów należy wyposażyć w wentylację mechaniczną. Powietrze 
z komór usuwane będzie kanałami stalowymi nierdzewnymi o wymiarach 500x300mm – dla każdej komory odrębny kanał wyprowadzony ponad dach stacji transformatorowej zakończony wentylatorem dachowym typu SMART-315-N o prędkości obrotowej 1500 obr/min i wydatku maksymalnym 7800m3/h. Przejście kanałów wentylacyjnych przez strop pomieszczenia komór zabezpieczyć należy klapami przeciwpożarowymi prostokątnymi 500x300mm typu LX-5 o odporności ogniowej EIS 120 min wyposażone w wyzwalacze termiczne 95C.

Powietrze świeże dostarczane będzie za pośrednictwem żaluzji wentylacyjnych zlokalizowanych na wszystkich ścianach (dobór i typ żaluzji wg. części architektonicznej). Napływ świeżego powietrza będzie dodatkowo wspomagany wentylatorami osiowymi  typu HXTR/4-315 o prędkości obrotowej 1450 obr/min i wydatku maksymalnym 2020m3/h (4szt.) umieszczonych na drzwiach wejściowych do komór (po 2szt. wentylatorów na każdą komorę trafo). Wentylatory należy zamówić w wersji o odwrotnym kierunku przepływu (tj. nawiewne). Wentylatory należy wyposażyć w dodatkowe osłony wlotu typu DEF.

Wentylatory będą sterowane przez termostat. Przy doborze temperatury pracy wentylatorów należy uwzględnić maksymalną wartość temperatury otoczenia w jakiej transformator może pracować (zgodnie z kartą katalogową transformatora). Temperaturę przy której uruchamiana zostaje wentylacja mechaniczna należy ustawić w trakcie prób rozruchowych instalacji i nie może być wyższa od 95% wartości temperatury normalnej pracy transformatora.

### Przebudowa istniejącej instalacji zasilającej wytwornicę piany

Z uwagi na kolizję nowoprojektowanych szynoprzewodów z istniejącą instalacją suchego pionu zasilającego wytwornicę piany na poziomie piętra budynku należy ją przebudować poprzez przesunięcie jej wejścia przez ścianę zewnętrzną budynku oraz przesunięcie szafki ze złączką dla węża strażackiego DN50. Instalacje należy wykonywać z rur stalowych DN50. Przejście przez zewnętrzną ścianę budynku w nowym miejscu należy wykonać w stalowej rurze ochronnej DN65. Przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić wodoodporną pianką poliuretanową. Trasa przewodów zgodnie z załączonymi rysunkami.

### Wytyczne dla branż

KONSTRUKCJA:

Zaprojektować zbrojone fundamenty betonowe F1, F2, F3 dla mocowania zbiorników, agregatu i drabinki według wymiarów podanych na rysunkach.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Zmiana lokalizacji zbiorników oraz szafki ściennej z zaworami (w tym z zaworem samoczynnym zamykanym impulsem) będzie wymagała przebudowy instalacji elektrycznych i sterowania:

- agregatu sprężarkowego

- zaworu elekromagnetycznego

### Warunki ochrony przeciwpożarowej i BHP

W obrębie instalacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia. Zabrania się napełniania i opróżniania cysterny podczas wyładowań atmosferycznych oraz manewrowania cysterną przy podłączonych przewodach rozładunkowo-przeładunkowych.

Eksploatacja instalacji oraz urządzeń winna być określona szczegółową instrukcją ustalającą sposoby postępowania na wypadek pożaru, jak również w zakresie ochrony p.poż. oraz BHP zatrudnionego personelu. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowych instrukcji BHP dla poszczególnych etapów procesu technologicznego, pomieszczeń i stanowisk pracy, jak również instrukcji sposobu postępowania w razie zagrożeń związanych z awarią instalacji.

Obsługa winna być przeszkolona w zakresie przestrzegania przepisów p/poż. i BHP przy wykonywaniu prac przy produktach naftowych.

Instalacje należy wyposażyć w znaki informujące i ostrzegawcze określone w Polskich Normach oraz sprzęt gaśniczy :

Instalację należy wyposażyć w następujące ilości sprzętu gaśniczego :

- koc gaśniczy – 1 szt.

- gaśnice proszkową – 6 kg – 2 szt.

- agregat proszkowy 25 kg – 1 szt.

Charakterystyka magazynowanych produktów :

| - butan – | grupa wybuchowości IIA, klasa temperaturowa T2 dolna granica wybuchowości – 1,9 % obj. górna granica wybuchowości – 8,5 % obj. temperatura zapłonu – minus 60 0C gęstość względem powietrza – 2,05 |
| --- | --- |
| - propan – | grupa wybuchowości IIA, klasa temperaturowa T2 dolna granica wybuchowości – 2,1 % obj. górna granica wybuchowości – 9,5 % obj. temperatura zapłonu – minus 104 0C gęstość względem powietrza – 1,55 |

Strefy zagrożenia wybuchem przedstawiono na rys. PZT-01

- zbiornik naziemny gazu LPG o poj. do 10 m3  – strefa 2 – w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika o poj. do 10 m3

- stanowisko przeładunkowe LPG – strefa 2 – w promieniu 1,5 m od przyłącza opróżnienia autocysterny

### Charakterystyczne dane

Przebudowa instalacji gazu propan-butan:

- Przekładka istniejących zbiorników z gazem (wraz z całym osprzętem)	1 	kpl

- Rura gazowa stalowa DN25 ( odcinek przesyłowy na zewnątrz)		36	 mb

- Rura gazowa stalowa DN25 (wewnątrz budynku)				6,5 	mb

- Rura osłonowa PEHD 63x5,7mm SDR11					14,5	 mb

Przebudowa instalacji zasilającej wytwornicę:

- Przekładka istniejącej szafki z szybkozłączką DN50			1 	kpl

- Przebudowa instalacji z rur stalowych DN50				8,0 	mb

Przebudowa przyłącza wody:

- Rura PEHD 125x11,4mm SDR11						13,0	mb

- Rura osłonowa PVC-u 200 SN8 (SDR34)					1	mb

- Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy + komplet śrub dla rur PE 125	1	kpl

- Łańcuch uszczelniający INTEGRA typ NA-2 dla rury PE125		1	kpl

- Kolano elektrooporowe PEHD 125x11,4mm SDR11  90			1	szt

- Redukcja elektrooporowa PE 125/90  SDR11				1	szt

- Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy  + komplet śrub dla rur PE 90	1	kpl

- Kołnierz stalowy DN80 dla przyspawania do istn. Rury DN80		1	szt

Kanalizacja deszczowa:

- Rura PVC-u 200 SN8 (SDR34)						15	mb

- Rura PVC-u 160 SN8 (SDR34) 		36,5	mb

- Kaskada wewnętrzna PVC-u 200 SN8 (SDR34)		4,5	mb

- Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego 425mm, właz klasy D400		3	kpl

- Wpust uliczny 500mm, z kratą żeliwną 620x420 klasy D400		2	kpl

- Studzienka podrynnowa z koszem + niezbędne kształtki (kolana, mufy)	2	kpl

- Pokrywa żelbetowa  dla studni DN1200 z pierścieniem odciążającym, pierścieniami dystansowymi		1	kpl

- Wymiana i regulacja istniejących włazów studziennych		2	kpl

Wentylacja mechaniczna:

(wg załączonego tabelarycznego zestawienia w części „załączniki”)

# ZAŁĄCZNIKI

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW CZĘŚCI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- DECYZJE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW

# cZĘŚĆ RYSUNKOWA

- INSTALACJE SANITARNE RYSUNKI:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ SANITARNA		 – pzt - 01

- PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ  - RZUT PARTERU			 – G-01

- PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – SCHEMAT INSTALACJI			 – G-02

- PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – ZBIORNIKI 				 – G-03

- PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – PROFIL PRZEWODU PRZESYŁOWEGO	 – G-04

- PRZEBUDOWA INSTALACJI WYTWORNICY PIANY – RZUT PARTERU, PIĘTRA	 – P-01

- SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO						 – WK-01

- SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ 						 – WK-02

- SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA I PRZEBUDOWY DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI DESZCZOWEJ	 – WK-03

- profil podłużny kanalizacji deszczowej				 – WK-04

- profil podłużny przyłącza wodociągowego				 – WK-05

- WENTYLACJA MECHANICZNA – rzut przyziemia				 – Wm – 01

- WENTYLACJA MECHANICZNA – widok od frontu budynku		 – Wm – 02

- WENTYLACJA MECHANICZNA – przekrój c-c			  	 – Wm – 03

- WENTYLACJA MECHANICZNA – przekrój a-a				 – Wm – 04