PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ PRZY BUDYNKU HALI 
(BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI TJ. INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GAZOWĄ I ZEWNĘTRZNYMI TJ. ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM ZBIORNIKÓW GAZU, PRZYŁĄCZEM GAZU ZE ZBIORNIKÓW DO BUDYNKU, PRZYŁĄCZEM KABLOWYM SN, PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY,

PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

NA TERENIE INSTYTUTU BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.

BIELSKO BIAŁA UL. SARNI STOK 93, NR DZIAŁKI 223/27.

INWESTOR:

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI

BOSMAL Sp. z o.o.

43-300 BIELSKO BIAŁA, ul. Sarni Stok 93

ADRES INWESTYCJI:

43 – 300 BIELSKO BIAŁA

ul. Sarni Stok 93

Dz. nr 223/27

Kategoria obiektu - XVIII

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Marek DYCZKA 					mgr inż. arch. Paweł JAROSIK

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

inż. Beata Kuśmirowska 					mgr inż. Witold CHMURA

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Grzegorz SZLĘK 					mgr inż. Tomasz ŻAK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Szymon SKROBOL 					mgr inż. Błażej MIGUŁA

Pszczyna, styczeń 2017 r.

# Spis treści

Spis treści	2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW/ SPRAWDZAJĄCYCH	5

I.	OPIS TECHNICZNY	6

1.	Przedmiot inwestycji	6

2.	Podstawa opracowania	6

II.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	7

1.	Zagospodarowanie terenu stan istniejący	7

2.	Zagospodarowanie terenu stan projektowany	7

3.	Bilans terenu	8

4.	Przyłącza mediów	8

5.	Wody opadowe	9

6.	Wpływ eksploatacji górniczej	9

7.	Ochrona konserwatorska	9

8.	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów bud.	9

9.	Obszar oddziaływania	9

10.	Odniesienie do zapisów planu miejscowego	10

III.	OPIS CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ	11

1.	Funkcja i architektura budynku	11

2.	Dane techniczne	11

3.	Technologia	11

4.	Projektowane rozwiązania techniczno - materiałowe	12

4.1.	Ściany zewnętrzne	12

4.2.	Sufity	12

4.3.	Posadzki	12

4.4.	Dach	12

4.5.	Stolarka drzwiowa	12

4.6.	Inne	12

IV.	KONSTRUKCJA	13

1.	Opis konstrukcji obiektu	13

2.	Warunki gruntowo - wodne:	14

3.	Wyciąg z obliczeń:	14

V.	INSTALACJE	38

1.	Instalacje elektryczne	38

1.1.1.	Podstawa opracowania	38

1.1.2.	Wstęp	39

1.1.3.	Zasilanie. Linia kablowa SN	39

1.1.4.	Wyłączenie ppoż. obiektu.	40

1.1.5.	Stacja transformatorowa i rozdzielnia SN.	40

1.1.6.	Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.	40

1.1.7.	Ochrona dodatkowa.	43

1.1.8.	Rozdzielnia nN, rozdział mocy	43

1.1.9.	Obliczenia.	43

1.1.9.1.	Sprawdzenie kabla SN.	43

1.1.9.2.	Obliczenia zwarciowe. Stacja transformatorowa.	44

1.1.9.3.	Uziemienie projektowanej stacji SN/nN	45

1.1.10.	Uwagi końcowe.	46

2.	Instalacje sanitarne	47

2.1.	Podstawa opracowania	47

2.2.	Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego	47

2.2.1.	Informacje ogólne	47

2.2.2.	Rozwiązania materiałowe	47

2.2.3.	Wymagania w zakresie prowadzenia robót	48

2.3.	Przyłącze kanalizacji deszczowej	48

2.3.1.	Opis ogólny	48

2.3.2.	Rozwiązania materiałowe w zakresie wykonywania odcinków kanalizacji deszczowej	48

2.3.3.	Studnie podrynnowe	49

2.3.4.	Studnie kanalizacyjne 425 mm	49

2.3.5.	Wpusty uliczne	50

2.3.6.	Istniejące włazy i skrzynki uliczne	50

2.3.7.	Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej	50

2.4.	Zmiana lokalizacji istniejących zbiorników na gaz propan – butan	50

2.4.1.	Opis ogólny	50

2.4.2.	Przeniesienie zbiorników	51

2.4.3.	Przeniesienie istniejącej szafki naściennej oraz włączenie do istniejącej instalacji gazowej wewnątrz budynku	52

2.4.4.	Próba ciśnieniowa i sprawdzenie instalacji	52

2.5.	Wentylacja mechaniczna komory transformatorów	52

2.6.	Przebudowa istniejącej instalacji zasilającej wytwornicę piany	52

2.7.	Wytyczne dla branż	53

2.8.	Warunki ochrony przeciwpożarowej i BHP	53

2.9.	Charakterystyczne dane	54

VI.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	55

1.	Dane podstawowe	55

2.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych	55

3.	Kategoria zagrożenia ludzi	55

4.	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	55

5.	Ocena zagrożenia wybuchem	55

6.	Klasa odporności pożarowej	55

7.	Podział na strefy pożarowe	56

8.	Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	56

9.	Warunki i strategia ewakuacji ludzi	56

10.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych	56

11.	Urządzenia przeciwpożarowe	57

12.	Wyposażenie w gaśnice	57

13.	Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	57

VII.	INFORMACJA BIOZ	58

VIII.	ZAŁĄCZNIKI	64

	MPZP

	DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

	OPINIA GEOTECHNICZNA

	DOKUMENTY PROJEKTANTÓW

IX.	cZĘŚĆ RYSUNKOWA

	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

	PLAN SYTUACYJNY        	– L1;

	ZAGOSPODAROWANIE TERENU      	– Z1;

	ZAGOSPODAROWANIE TERENU      	– Z2;

ARCHITEKTURA  RYSUNKI:

	RZUT PRZYZIEMIA         	– A – 01

	RZUT PRZYZIEMIA TECHNOLOGIA      	– A – 02

	RZUT DACHU         	– A – 03

	PRZEKROJE        	– A – 04

	ELEWACJE        	– A – 05

	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ     	– A – 06

	KANAŁ KABLOWY PREFABRYKOWANY      	– A – 07

KONSTRUKCJA RYSUNKI:

	RZUT FUNDAMENTÓW       	– K-01

	RZUT PRZYZIEMIA       	– K-02

	RZUT KONSTRUKCJI DACHU      	– K-03

	PRZEKROJE        	– K-04

	ZBIORNIKI NA GAZ - KONSTRUKCJA        	– K-05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE RYSUNKI:

	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 	– E – 01

	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA      	– E – 02

	SCHEMAT ELEKTRYCZNY STACJI       	– E – 03A

	WIDOK I SCHEMAT ROZDZIELNICY SN     	– E – 03B

	WIDOK I SCHEMAT ROZDZIELNICY nN     	– E – 03C

	SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO SEKCJA 1    	– E – 04A

	SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO SEKCJA 2    	– E – 04B

	WIDOK TABLIC POMIAROWYCH      	– E – 04C

	RZUT PRZYZIEMIA – ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STACJI, UZIEMIENIE  	– E – 05

INSTALACJE SANITARNE RYSUNKI:

	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ SANITARNA   	– pzt - 01

	PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ  - RZUT PARTERU    	– G-01

	PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – SCHEMAT INSTALACJI    	– G-02

	PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – ZBIORNIKI      	– G-03

	PRZEBUDOWA INSTALACJI WYTWORNICY PIANY – RZUT PARTERU, PIĘTRA  	– P - 01

	SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO       	– KL-01

	SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ        	– KL-02

	RZUT PRZYZIEMIA – WENTYLACJA MECHANICZNA KOMÓR TRANSFORMATORA 	– W – 01

	PRZEKRÓJ A – A  – WENTYLACJA MECHANICZNA KOMÓR TRANSFORMATORA    	– W – 02

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW/ SPRAWDZAJĄCYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 243 z 2010 r. Poz. 1623) oświadczam, że zadanie pod nazwą:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ PRZY BUDYNKU HALI (BUDYNEK NR 1B) WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI TJ. INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INSTALACJĄ GAZOWĄ I ZEWNĘTRZNYMI TJ. ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM ZBIORNIKÓW GAZU, PRZYŁĄCZEM GAZU ZE ZBIORNIKÓW DO BUDYNKU, PRZYŁĄCZEM KABLOWYM SN, PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

NA TERENIE INSTYTUTU BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL.

BIELSKO BIAŁA UL. SARNI STOK 93, NR DZIAŁKI 223/27.

odpowiada obowiązującym przepisom oraz zasadom wiedzy technicznej oraz został wykonany zgodnie z warunkami zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

INWESTOR:

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI

BOSMAL Sp. z o.o.

43-300 BIELSKO BIAŁA, ul. Sarni Stok 93

ADRES INWESTYCJI:

43 – 300 BIELSKO BIAŁA

ul. Sarni Stok 93

Dz. nr 223/27

Jednostka ewidencyjna: 246101_1, BIELSKO BIAŁA; Obręb: 0038 BIELSKO BIAŁA

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Marek DYCZKA 					mgr inż. arch. Paweł JAROSIK

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

inż. Beata KUŚMIROWSKA 					mgr inż. Witold CHMURA

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Grzegorz SZLĘK 					mgr inż. Tomasz ŻAK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT 					SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Szymon SKROBOL 					mgr inż. Błażej MIGUŁA

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali (budynek nr 1B) wraz z instalacjami wewnętrznymi tj. instalacją elektryczną, instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją gazową i zewnętrznymi tj. zasilaniem elektrycznym zbiorników gazu, przyłączem gazu ze zbiorników do budynku, przyłączem kablowym SN, przebudową przyłącza wody, przyłączem kanalizacji deszczowej, na terenie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL zlokalizowaną w Bielsku Białej przy ul. Sarni Stok 93, 
nr działki 223/27.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane związane z wznoszeniem projektowanego budynku stacji transformatorowej wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Kategoria projektowanego obiektu: XVIII.

## Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja w terenie - inwentaryzacja budowlana obiektu.

- Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Warunki przyłączeniowe.

- Opinie rzeczoznawców:

ds. przeciwpożarowych;

- Kluczowe akty prawne stanowiące podstawę opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z póz. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650);

- Pozostałe akty prawne i normy regulujące projektowanie i budownictwo.

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Zagospodarowanie terenu stan istniejący

Teren objęty inwestycją obejmuje działkę nr:

- DZIAŁKA nr 223/27					-     11112,0 m²

Teren, na którym zaplanowano inwestycję jest zabudowany, zagospodarowany i w pełni uzbrojony.

Na przedmiotowej działce znajduje się między innymi budynek hali (budynek 1B) do którego zostanie dostawiony projektowany budynek stacji transformatorowej. Dojazd do obiektu zapewniony jest przez istniejący układ dróg wewnętrznych oraz istniejący zjazdy z drogi publicznej ul. Sarni Stok. Teren jest ogrodzony.

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr Z1 – Projekt zagospodarowania terenu.

Lokalizacje budynków na terenie Instytutu przedstawia rysunek L1 – Plan sytuacyjny.

## Zagospodarowanie terenu stan projektowany

Zagospodarowanie terenu ulega nieznacznym zmianom.

Zaprojektowano budynek stacji transformatorowej i rozdzielni SN/nN jako przyległy do istniejącego budynku hali (budynek 1B) na działce nr 223/27 w Bielsku Białej przy ul. Sarni Stok 93. Działka na której zlokalizowano projektowany budynek stanowi część terenu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. Plan sytuacyjny zakładu przedstawiono na rysunku L1 – Plan sytuacyjny na którym zaznaczono projektowany budynek.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- lokalizację projektowanego budynku stacji transformatorowej i rozdzielni SN/nN

- nową lokalizację istniejących zbiorników na gaz propan – butan – przeniesienie istniejących zbiorników

- lokalizację istniejących zbiorników do przeniesienia

- istniejący budynek hali – budynek 1B

- lokalizację istniejącej drogi wewnętrznej

- lokalizację terenów utwardzonych

- lokalizację terenów zielonych

a także:

- granica opracowania

- istniejący przebieg przyłączy

- zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

- zieleń

Na projekcie zagospodarowania pokazano granicę opracowania. Granice działki inwestycyjnej oraz jej numer. Projekt uwzględnia ukształtowanie terenu.

Projektowany budynek koliduje z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi na działce. 
Na zagospodarowaniu terenu pokazano nowy przebieg kolidujących instalacji.

Projektowany budynek koliduje z istniejącym przyłączem gazu propan – butan  i zbiornikami na gaz propan – butan – nowa lokalizacja zbiorników oraz nowy przebieg przyłącza pokazano na zagospodarowaniu terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania zlokalizowano zachowując między nimi normowe odległości.

Lokalizację obiektów przedstawiono w części rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr Z1

## Bilans terenu

Działka nr 223/27 na której zlokalizowano projektowany budynek jest częścią terenu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.

DZIAŁKA NR 223/27			- 11112,00 m2

Projektowany bilans terenu:

- pow. zabudowy projektowanego budynku		- 51,10 m2

- pow. projektowanych terenów utwardzonych	- 46,15 m2

- pow. projektowanych terenów zielonych		- 28,90 m2

Bilans terenu ulega nieznacznej zmianie – projektowany budynek zlokalizowano w miejscu istniejącego utwardzenia terenu, a projektowane zbiorniki na gaz propan – butan na zaprojektowanym utwardzeniu, część terenów utwardzonych zamieniono na tereny zielone.

Udział procentowy nowoprojektowanych elementów zagospodarowania terenu w stosunku do powierzchni działki wynosi:

- dla projektowanego budynku 0,46%

- dla projektowanych terenów utwardzonych – 0,41%

- dla projektowanych terenów zielonych – 0,26 %

Cała inwestycja zajmuje 1,13 % powierzchni działki.

## Przyłącza mediów

Przedmiotowy obiekt posiada podłączenie do potrzebnych mediów. Inwestor dysponuje potrzebnymi umowami potwierdzającymi dostawy poszczególnych mediów.

Z uwagi na kolizje z projektowanym budynkiem przebudowie ulegnie:

- przyłącze wodociągowe na odcinku od komory zasuw do wejścia do budynku;

- przyłącze gazu propan – butan – z uwagi na zmianę lokalizacji istniejących zbiorników na gaz propan butan;

- przyłącze energii elektrycznej – przebudowa przyłącza dla stacji transformatorowej SN/nN.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonania nowych przyłączy.

## Wody opadowe

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane będą za pomocą rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Woda z terenów utwardzonych  - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

## Wpływ eksploatacji górniczej

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji górniczej.

## Ochrona konserwatorska

Obiekt będący przedmiotem opracowania nie jest położony w żadnej strefie konserwatorskiej ochrony zabytków. Nie uwzględniano więc żadnych ograniczeń związanych z wymaganiami konserwatorskimi.

## Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów bud.

Realizacja inwestycji zgodnie z niniejszym projektem w części budowlanej i instalacyjnej oraz jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem nie będzie stwarzało zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia.

Inwestycja nie powoduje zmian w zagospodarowaniu, nie zmienia się funkcja ani kubatura budynku, a także sposób oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników obiektu.

## Obszar oddziaływania

Lokalizacja budynku:

            - Projektowany budynek zlokalizowany przy budynku hali  w części południowej z § 12 ust. 1 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaprojektowana odległość spełnia wymogi przepisu – brak oddziaływania na działki sąsiednie.

            - Lokalizacja spełnia wymagania określone w § 13 oraz § 60 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: zachowane są minimalne okresy nasłonecznienia okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujące się na działkach sąsiednich - brak oddziaływania na nieruchomości sąsiednie.

            - Warunki ochrony przeciwpożarowej są spełnione - brak oddziaływania na działki sąsiednie.

            - Budynek nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczeń ani hałasu, nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na tereny objęte formami ochrony - brak oddziaływania na działki sąsiednie.

Inne elementy zagospodarowania terenu:

- Brak zmian w ukształtowaniu terenu – brak oddziaływania na działki sąsiednie.

Obszar oddziaływania inwestycji tj. projektowanej budowy stacji transformatorowej zawiera się w całości na działce inwestora.

## Odniesienie do zapisów planu miejscowego

Nieruchomość oznaczona działką nr 223/27 położona jest w jednostkach planu oznaczona symbolem: 123_U-04 – zgodnie z informacją nr XXXII/800/2013 o aktualnym zapisie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 123_U-03 do 123_U-05: zabudowa techniczno - produkcyjna (ośrodki badawcze i wdrożeniowe nowych technologii, np. centrum odnawialnych źródeł energii itp. oraz wyspecjalizowane obiekty z działalnością produkcyjną na wysokim poziomie technologicznym) i obiekty magazynowe.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego w zakresie realizacji funkcji podstawowej w obowiązującej jednostce planu 123_U-04.

# OPIS CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

## Funkcja i architektura budynku

Przedmiotem opracowania jest budowa stacji transformatorowej wraz z rozdzielnią SN na terenie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji przy budynku nr 1B.

Zaprojektowano budynek doklejony do istniejącego budynku 1B jako parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim (jednospadowym). Budynek zaprojektowano 
w konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne budynku stanowi obudowa z płyt warstwowych 
z rdzeniem wełny mineralnej o gr. 10cm.

W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia:

- pomieszczenie rozdzielni SN

- pomieszczenie transformatorów

między pomieszczeniami zlokalizowany jest korytarz stanowiący dojście do istniejącego budynku oraz przejście techniczne będące dodatkową wnęką wentylacyjną.

## Dane techniczne

Dane techniczne projektowanego budynku:

- Powierzchnia zabudowy				-  51,10 m2

- Powierzchnia użytkowa				-  36,25 m2

- Powierzchnia całkowita				-  51,10 m2

- Kubatura budynku					- 187,00 m3

| PRZYZIEMIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | NAZWA POM. |  | POSADZKA |  | POW. PODŁ. [m2] |
| 0/1 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA. | - | podłoga podniesiona | - | 18,00 |
| 0/2 | POM. TRANSFORMATORÓW. | - | wylewka betonowa | - | 18,25 |
| POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA |  |  |  | - | 36,25 |

## Technologia

Układ technologiczny urządzeń stacji transformatorowej pokazano na rysunku nr A – 02 
w części architektonicznej.

Projekt zawiera również dokładny opis wyposażenia i lokalizacji urządzeń stacji transformatorowej i rozdzielni SN w części INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

## Projektowane rozwiązania techniczno - materiałowe

DOPUSZCZA SIĘ  ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ PODANE 
W PROJEKCIE O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB NIE GORSZYCH NIŻ PODANE W OPRACOWANIU.

### Ściany zewnętrzne

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej w obudowie z płyt warstwowych 
z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm. Płyty montowane w układzie pionowym na podkonstrukcji stalowej, płyty łączone na pióro i wpust z ukrytym sposobem montażu.

Proponuje się stosowanie płyt np. firmy BALEX METAL.

### Sufity

W pomieszczeniu rozdzielni i pomieszczeniu transformatorów przewidziano wykończenie sufitu wykonane z płyt warstwowych z rdzenie z wełny mineralnej o gr. 4 cm.

Płyty montowane do konstrukcji stalowej.

Proponuje się stosowanie płyt np. firmy BALEX METAL.

### Posadzki

W pomieszczeniu rozdzielni ze względów technologicznych projektuje się podłogę podniesioną ustawiona na obniżonej płycie monolitycznej.

W pomieszczeniu transformatorów posadzka betonowa wykończona powloką epoksydowa – posadzka żywiczna.

W przejściu technicznym i korytarzu kostka betonowa.

### Dach

Dach płaski, jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty płytami warstwowymi dachowymi gr. 15cm z rdzeniem z wełny mineralnej.

### Stolarka drzwiowa

Projekt przewiduje wymianę stolarki drzwiowej w istniejący budynku ze względów p.poż.

Projektowaną ślusarkę stacji transformatorowej zawiera zestawienie ślusarki  rysunek 
nr A-06.

### Inne

Kanały kablowe prefabrykowane

Projektuje się przejście kabli kanałami kablowymi prefabrykowanymi o wymiarach 100x70x40 cm ułożonymi w poziomie terenu i 30 cm pod powierzchnią terenu.

Rozmieszczenie kabli w kanale oraz ułożenie kanału w gruncie pokazano na rysunku A – 07.

# KONSTRUKCJA

## Opis konstrukcji obiektu

Obiekt posadowiony na płycie fundamentowej (P1 oraz P2) gr.30cm.

Poziom posadowienia fundamentów:

- - 0,700 - płyta P1

- -0,300 -  płyta P2

Dla zabezpieczenia fundamentów należy pod płytą wykonać wymianę gruntu do poziomu      -1.100 (min. 1,0m poniżej projektowanego poziomu terenu).

Zastosować podsypkę piaskową o Is=0,99. Podsypkę piaskową należy zagęszczać warstwami o grubości max. 0,5m.

Podkład z betonu  min. C8/10 min. gr. 20cm /korek betonowy/ - dla płyty P2.

Zbrojenie fundamentów zgodnie z obliczeniami i rysunkiem wykonawczym.

Fundament połączyć z projektowaną konstrukcją stalową blachami oporowymi gr.1,6cm za pomocą kotew wklejanych M16.

System mocowanie elementów podłogi podniesionej do płyty fundamentowej P1 wykonać na podstawie wytycznych producenta.

Główną konstrukcję nośną obiektu stanowią słupy stalowe RK100x8 oraz rygle RK120x8.

Płatwie dachowe wykonać z RP 100x50x5 a stężenie połaciowe z prętów #16 łączonych za pomocą śruby rzymskiej.

Obudowa szynoprzewodów wykonana z płyt warstwowych na konstrukcji z rur kwadratowych 100x8 połączonych przewiązkami wspartymi na ryglu R3 przymocowanego do dwóch przęseł ramy R1 konstrukcji głównej budynku.

Zastosować beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IIIN, stal konstrukcyjna S235JR (St3).

Zabezpieczenie elementów stalowych głównej konstrukcji nośnej za pomocą farb ogniochronnych na bazie modyfikowanych żywic i rozcieńczalnika np. "FLAME STAL" lub równoważne.

Ochrona antykorozyjna zgodna z wybranym systemem farb ognioochronnych.

Zasady łączenia płyt warstwowych zgodnie z zaleceniem producenta elementów.

Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykończenia obudowy zewnętrznej obiektu powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku obudowy, oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisów. Szczegóły montażowe oraz zestawienie materiałów będzie zawierał projekt wykonawczy.

Część konstrukcyjną rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami oraz projektem wykonawczym.

Fundament pod zbiorniki z gazem wykonać jako blok żelbetowy o wymiarach 40x130cm (wysunięty 30cm ponad poziom gruntu), zbrojony prętami #10 co 20cm, ułożony na warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm oraz podsypce piaskowej gr.20cm. Dodatkowo pod agregat sprężarkowy wykonać płytę żelbetową gr. 25cm (wysuniętą 10cm ponad poziom terenu). Zbrojenie i rozmieszczenie wkładek zbrojeniowych będzie podane w projekcie budowlanym.

## Warunki gruntowo - wodne:

Szczegółowa analiza warunków gruntowo wodnych przedstawia opracowanie firmy GEOBIURO  ze sierpnia 2016r.  Na podstawie badań geotechnicznych istniejące warunki gruntowe można zaliczyć do prostych warunków gruntowo - wodnych.

Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

Każdorazowo nasyp niebudowlany należy usunąć i zastąpić podsypką piaskową 
lub piaskowo-żwirową o stopniu zagęszczenia ID min=0,8 i parametrach zgodnych 
z obliczeniami statycznymi.

W przypadku stwierdzenia występowania warunków gruntowych innych niż przyjęte

w obliczeniach (badaniach geotechnicznych)  wymiary fundamentów należy skorygować.

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wniosków zawartych w opinii geotechnicznej

## Wyciąg z obliczeń:

Płatew stalowa:

Zestawienie obciążeń:

Tablica 1. Płatew stalowa - zestawienie na rozstaw 1,15:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | kd | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty warstwowe (RE30 - do obliczeń przyjęto płyty typu "PANALTECH" gr. rdzenia 160/200) szer. 1,05 m szer.1,15 m [0,160kN/m2·1,15m] | 0,18 | 1,20 | -- | 0,22 |
| 2. | Maksymalne obciążenie śniegiem połaci dachu z przegrodą lub attyką wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=300 m n.p.m., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk = 1,200 kN/m2, h = 1,0 m -> C2=1,667) szer.1,15 m [2,400kN/m2·1,15m] | 2,76 | 1,50 | 0,00 | 4,14 |
| 3. | Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa III, H=300 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, budowla zamknięta, wymiary budynku H=7,5 m, B=3,5 m, L=15,0 m -> wsp. aerodyn. C=0,257, beta=1,80) szer.1,15 m [0,121kN/m2·1,15m] | 0,14 | 1,50 | 0,00 | 0,21 |
| 4. | Obciążenie zmienne (pomieszczenia produkcyjne w zakładach przemysłu drobnego, lekkiego, rzemiosła, w stacjach telefonicznych, radiowych, telewizyjnych.) szer.1,15 m [3,0kN/m2·1,15m] | 3,45 | 1,30 | 0,80 | 4,49 |
|  | : | 6,53 | 1,39 | -- | 9,05 |

Płatew P1:

SCHEMAT BELKI

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Stałe (f = 1,15, Fx/Fy = 0,000)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

Przypadek  P2: śnieg (f = 1,5, Fx/Fy = 0,000)

Schemat statyczny:

Przypadek  P3: wiatr (f = 1,5, Fx/Fy = 0,005)

Schemat statyczny:

Przypadek  P4: technologiczne (f = 1,30, Fx/Fy = 0,000)

Schemat statyczny:

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające Mx [kNm]:

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  	100x50x5,0

Stal:    		St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  dla Mx  klasa przekroju 1   (p = 1,161)		MRx = 8,31 kNm

dla My  klasa przekroju 1   (p = 1,111)		MRy = 5,18 kNm

- ścinanie:  dla Vy  klasa przekroju 1				VRy = 118,47 kN

dla Vx  klasa przekroju 1				VRx = 56,12 kN

Belka

Nośność na zginanie

Przekrój z = 2,62 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Momenty maksymalne  Mx,max = -7,47 kNm,    My,max = 0,00 kNm

(54)       Mx,max / (L·MRx) + My,max / MRy = 0,899 + 0,000 = 0,899  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 2,62 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Maksymalna siła poprzeczna Vy,max = 14,25 kN

(53)       Vy,max / VRy = 0,120  <  1

Przekrój z = 2,62 m (K3: 1,0·P1+1,0·P3)

Maksymalna siła poprzeczna Vx,max = 0,00 kN

(53)       Vx,max / VRx = 0,000  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Przekrój z = 2,62 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Vy,max = 14,25 kN   <   Vo = 0,3·VRy = 35,54 kN     warunek niemiarodajny

Przekrój z = 2,62 m (K3: 1,0·P1+1,0·P3)

Vx,max = (-)0,00 kN   <   Vo = 0,3·VRx = 16,83 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 1,10 m (K18: 1,0·P1+0,35·P3+1,0·P4)

Ugięcia maksymalne  fk,y,max = 2,82 mm,  fk,x,max = 0,00 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2620 / 350 = 7,49 mm

fk,max = (fk,y,max2 + fk,x,max2)0,5 = 2,82 mm  <   fgr = 7,49 mm     (37,7%)

Płatew P2:

SCHEMAT BELKI

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające Mx [kNm]:

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  	100x50x5,0

Stal:    		St3

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,84 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Momenty maksymalne  Mx,max = 3,07 kNm,    My,max = 0,00 kNm

(54)       Mx,max / (L·MRx) + My,max / MRy = 0,369 + 0,000 = 0,370  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Maksymalna siła poprzeczna Vy,max = 7,31 kN

(53)       Vy,max / VRy = 0,062  <  1

Przekrój z = 1,68 m (K3: 1,0·P1+1,0·P3)

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Przekrój z = 0,00 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Vy,max = 7,31 kN   <   Vo = 0,3·VRy = 35,54 kN     warunek niemiarodajny

Przekrój z = 1,68 m (K3: 1,0·P1+1,0·P3)

Vx,max = (-)0,00 kN   <   Vo = 0,3·VRx = 16,83 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,84 m (K18: 1,0·P1+0,35·P3+1,0·P4)

Ugięcia maksymalne  fk,y,max = 1,15 mm,  fk,x,max = 0,00 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1680 / 350 = 4,80 mm

fk,max = (fk,y,max2 + fk,x,max2)0,5 = 1,15 mm  <   fgr = 4,80 mm     (23,9%)

Płatew P3:

SCHEMAT BELKI

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające Mx [kNm]:

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  	100x50x5,0

Stal:    		St3

Belka

Nośność na zginanie

Przekrój z = 2,78 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Momenty maksymalne  Mx,max = -6,04 kNm,    My,max = 0,00 kNm

(54)       Mx,max / (L·MRx) + My,max / MRy = 0,726 + 0,000 = 0,726  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 2,78 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Maksymalna siła poprzeczna Vy,max = -14,27 kN

(53)       Vy,max / VRy = 0,120  <  1

Przekrój z = 2,78 m (K3: 1,0·P1+1,0·P3)

Maksymalna siła poprzeczna Vx,max = 0,00 kN

(53)       Vx,max / VRx = 0,000  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Przekrój z = 2,78 m (K15: 1,0·P1+1,0·P4+0,90·P2+0,80·P3)

Vy,max = (-)14,27 kN   <   Vo = 0,3·VRy = 35,54 kN     warunek niemiarodajny

Przekrój z = 2,78 m (K3: 1,0·P1+1,0·P3)

Vx,max = (-)0,00 kN   <   Vo = 0,3·VRx = 16,83 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 6,71 m (K18: 1,0·P1+0,35·P3+1,0·P4)

Ugięcia maksymalne  fk,y,max = 4,95 mm,  fk,x,max = 0,00 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2780 / 350 = 7,94 mm

fk,max = (fk,y,max2 + fk,x,max2)0,5 = 4,95 mm  <   fgr = 7,94 mm     (62,3%)

RAMA R1:

Zestawienie obciążeń:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc. char. kN | f | kd | Obc. obl. kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty warstwowe (RE30 - do obliczen przyjęto płyty typu "PANALTECH" gr. rdzenia 160/200) szer. 1,15 m, dług. 2,62 m [(0,160kN/m2·1,15m)·2,62m] | 0,47 | 1,20 | -- | 0,56 |
| 2. | Maksymalne obciążenie śniegiem połaci dachu z przegrodą lub attyką wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=300 m n.p.m., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk = 1,200 kN/m2, h = 1,0 m -> C2=1,667) szer.1,15 m szer. 1,15 m, dług. 2,62 m [(2,400kN/m2·1,15m)·2,62m] | 7,23 | 1,50 | 0,00 | 10,85 |
| 3. | Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa III, H=300 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, budowla zamknięta, wymiary budynku H=7,5 m, B=3,5 m, L=15,0 m -> wsp. aerodyn. C=0,257, beta=1,80) szer.1,15 m szer. 1,15 m, dług. 2,62 m [(0,121kN/m2·1,15m)·2,62m] | 0,37 | 1,50 | 0,00 | 0,55 |
| 4. | Obciążenie zmienne (pomieszczenia produkcyjne w zakładach przemysłu drobnego, lekkiego, rzemiosła, w stacjach telefonicznych, radiowych, telewizyjnych.) szer.1,15 m szer. 1,15 m, dług. 2,62 m [(3,0kN/m2·1,15m)·2,62m] | 9,04 | 1,30 | 0,80 | 11,75 |

PRZEKROJE PRĘTÓW:

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     0,000   -3,050   3,050  1,000   2 H 100x100x 6.3

2   00    1   3     3,100    0,000   3,100  1,000   1 H 120x120x 6.3

3   00    3   4     0,000   -3,050   3,050  1,000   2 H 100x100x 6.3

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    28,0     598     598     100    100   12,0  2 Stal St3

2    23,3     339     339      68     68   10,0  2 Stal St3

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Stałe"                       Stałe      f= 1,20

1    Skupione      0,0        0,52               2,70

1    Skupione      0,0        0,60               1,27

1    Skupione      0,0        0,84               0,00

2    Skupione      0,0        0,29               0,00

2    Skupione      0,0        0,00               1,55

2    Skupione      0,0        0,29               1,03

2    Skupione      0,0        0,29               2,06

2    Skupione      0,0        0,29               3,10

2    Skupione      0,0        0,47               0,00

2    Skupione      0,0        0,47               1,03

2    Skupione      0,0        0,47               2,06

2    Skupione      0,0        0,47               3,10

3    Skupione      0,0        0,84               0,00

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  B  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

2    Skupione      0,0        7,23               0,00

2    Skupione      0,0        7,23               1,03

2    Skupione      0,0        7,23               2,06

2    Skupione      0,0        7,23               3,10

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  C  "Wiatr"                       Zmienne    f= 1,50

1    Skupione     90,0        0,42               0,00

1    Skupione     90,0        0,89               1,27

1    Skupione     90,0        0,72               2,70

2    Skupione      0,0        0,37               0,00

2    Skupione      0,0        0,37               1,03

2    Skupione      0,0        0,00               1,55

2    Skupione      0,0        0,37               2,06

2    Skupione      0,0        0,37               3,10

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  D  "Technologiczne"              Zmienne    f= 1,30

2    Skupione      0,0        9,04               0,00

2    Skupione      0,0        9,04               1,03

2    Skupione      0,0        9,04               2,06

2    Skupione      0,0        9,04               3,10

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -"Stałe"                         Stałe                 1,20

B -"Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50

C -"Wiatr"                         Zmienne    1   1,00   1,50

D -"Technologiczne"                Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -"Stałe"                      ZAWSZE

B -"Śnieg"                      EWENTUALNIE

Nie występuje z: D

C -"Wiatr"                      EWENTUALNIE

Nie występuje z: D

D -"Technologiczne"             EWENTUALNIE

Nie występuje z: BC

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : A

EWENTUALNIE: B+C+D

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,000       4,14*    -1,36    -26,75   AD

1,270      -2,03*     0,93     -3,79   AC

1,270      -2,03*    -0,40     -3,07   AC

3,050      -0,00      2,01*    -4,77   AC

2,700      -0,70      2,01*    -4,70   AC

0,000      -1,52     -0,40     -2,81*  AC

3,050       0,00     -1,36    -28,71*  AD

2   1,030       9,48*    10,97     -2,17   ABC

3,100      -6,62*   -14,16     -2,17   ABC

3,100      -6,62    -14,16*    -2,17   ABC

0,000      -0,38      1,29     -0,12*  A

1,550       0,85      0,00     -0,12*  A

3,100      -6,62    -14,16     -2,17*  ABC

1,030       9,48     10,97     -2,17*  ABC

3   3,050       0,00*     2,17    -28,09   ABC

0,000      -6,62*     2,17    -27,48   ABC

3,050       0,00      2,17*   -28,09   ABC

0,000      -6,62      2,17*   -27,48   ABC

0,000      -0,38      0,12     -3,20*  A

3,050       0,00      2,17    -28,09*  ABC

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

2      1,36*    28,71     28,74            AD

-2,01*     4,77      5,18            AC

1,36     28,71*    28,74            AD

-2,01      4,77*     5,18            AC

1,36     28,71     28,74*           AD

4     -0,12*     3,82      3,82            A

-2,17*    28,09     28,17            ABC

-2,17     28,09*    28,17            ABC

-0,12      3,82*     3,82            A

-2,17     28,09     28,17*           ABC

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc.

------------------------------------------------------------------

1      2  SGU             62,4%   AD

2      1  Śc.zg.(58)      57,2%   AD

3  Śc.zg.(58)      74,8%   ABC

------------------------------------------------------------------

Przyjęto:

słup stalowy S1 - RK 100x8

rygiel stalowy R1 - RK120x8

RAMA R2:

Zestawienie obciążeń:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc. char. kN | f | kd | Obc. obl. kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty warstwowe (RE30 - do obliczen przyjęto płyty typu "PANALTECH" gr. rdzenia 160/200) szer. 1,15 m, dług. 2,62 m [(0,160kN/m2·1,15m)·2,62m] | 0,47 | 1,20 | -- | 0,56 |
| 2. | Maksymalne obciążenie śniegiem połaci dachu z przegrodą lub attyką wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3, A=300 m n.p.m., obiekt niższy niż otaczający teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk = 1,200 kN/m2, h = 1,0 m -> C2=1,667) szer.1,15 m szer. 1,15 m, dług. 2,62 m [(2,400kN/m2·1,15m)·2,62m] | 7,23 | 1,50 | 0,00 | 10,85 |
| 3. | Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-5 (strefa III, H=300 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, budowla zamknięta, wymiary budynku H=7,5 m, B=3,5 m, L=15,0 m -> wsp. aerodyn. C=0,257, beta=1,80) szer.1,15 m szer. 1,15 m, dług. 2,62 m [(0,121kN/m2·1,15m)·2,62m] | 0,37 | 1,50 | 0,00 | 0,55 |
| 4. | Obciążenie zmienne (pomieszczenia produkcyjne w zakładach przemysłu drobnego, lekkiego, rzemiosła, w stacjach telefonicznych, radiowych, telewizyjnych.) szer.1,15 m szer. 1,15 m, dług. 2,62 m [(3,0kN/m2·1,15m)·2,62m] | 9,04 | 1,30 | 0,80 | 11,75 |

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     0,000   -3,050   3,050  1,000   2 H 100x100x 6.3

2   00    1   3     2,060    0,000   2,060  1,000   1 H 120x120x 6.3

3   00    3   4     0,000   -3,050   3,050  1,000   2 H 100x100x 6.3

4   00    3   5     1,030    0,000   1,030  1,000   1 H 120x120x 6.3

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    28,0     598     598     100    100   12,0  2 Stal St3

2    23,3     339     339      68     68   10,0  2 Stal St3

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Stałe"                       Stałe      f= 1,20

1    Skupione      0,0        0,52               2,70

1    Skupione      0,0        0,60               1,27

1    Skupione      0,0        0,84               0,00

2    Skupione      0,0        0,29               0,00

2    Skupione      0,0        0,29               1,03

2    Skupione      0,0        0,29               2,06

2    Skupione      0,0        0,47               0,00

2    Skupione      0,0        0,47               1,03

2    Skupione      0,0        0,47               2,06

3    Skupione      0,0        0,84               0,00

4    Skupione      0,0        0,29               1,03

4    Skupione      0,0        0,47               1,03

4    Skupione      0,0        0,84               1,03

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  B  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

2    Skupione      0,0        7,23               0,00

2    Skupione      0,0        7,23               1,03

2    Skupione      0,0        7,23               2,06

4    Skupione      0,0        7,23               1,03

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  C  "Wiatr"                       Zmienne    f= 1,50

1    Skupione     90,0        0,42               0,00

1    Skupione     90,0        0,89               1,27

1    Skupione     90,0        0,72               2,70

2    Skupione      0,0        0,37               0,00

2    Skupione      0,0        0,37               1,03

2    Skupione      0,0        0,37               2,06

4    Skupione      0,0        0,37               1,03

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  D  "Technologiczne"              Zmienne    f= 1,30

2    Skupione      0,0        9,04               0,00

2    Skupione      0,0        9,04               1,03

2    Skupione      0,0        9,04               2,06

4    Skupione      0,0        9,04               1,03

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -"Stałe"                         Stałe                 1,20

B -"Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50

C -"Wiatr"                         Zmienne    1   1,00   1,50

D -"Technologiczne"                Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -"Stałe"                      ZAWSZE

B -"Śnieg"                      EWENTUALNIE

Nie występuje z: D

C -"Wiatr"                      EWENTUALNIE

Nie występuje z: D

D -"Technologiczne"             EWENTUALNIE

Nie występuje z: BC

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : A

EWENTUALNIE: B+C+D

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   3,050      -0,00*     0,45    -15,31   AD

0,000      -3,37*     0,20    -10,73   ABC

3,050      -0,00      2,62*   -12,69   ABC

2,700      -0,92      2,62*   -12,62   ABC

0,000      -2,35     -0,13      0,11*  AC

3,050      -0,00      0,45    -15,31*  AD

2   0,000       3,37*    -2,59     -0,43   ABC

2,060     -15,16*   -15,40     -0,43   ABC

2,060     -15,16    -15,40*    -0,43   ABC

2,060     -12,84    -13,48      0,45*  AD

0,000       1,37     -0,32      0,45*  AD

2,060      -5,00     -4,55     -0,76*  AC

0,000       2,35     -2,59     -0,76*  AC

3   0,000       1,37*    -0,45    -41,07   AD

0,000      -2,33*     0,76     -9,75   AC

3,050      -0,00      0,76*   -10,36   AC

0,000      -2,33      0,76*    -9,75   AC

0,000       0,27     -0,09     -5,82*  A

3,050      -0,00      0,43    -42,90*  ABC

4   1,030      -0,00*     2,48     -0,00   AC

0,000     -14,21*    13,92     -0,00   AD

0,000     -14,21     13,92*    -0,00   AD

0,000     -14,21     13,92     -0,00*  AD

1,030      -0,00     12,76      0,00*  AB

0,000     -14,21     13,92     -0,00*  AD

1,030      -0,00     12,76      0,00*  AB

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

2     -0,09*     3,56      3,56            A

-2,62*    12,69     12,96            ABC

-0,45     15,31*    15,32            AD

-2,28      1,85*     2,94            AC

-0,45     15,31     15,32*           AD

4      0,45*    41,69     41,69            AD

-0,76*    10,36     10,39            AC

-0,43     42,90*    42,90            ABC

0,09      6,43*     6,43            A

-0,43     42,90     42,90*           ABC

------------------------------------------------------------------

* = Max/Min

PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1      0,02080                            ABC

0,00009                  AD

0,02080      ABC

2      0,00000                            ABC

0,00000                  AD

0,00000

3      0,02080                            ABC

0,00027                  ABC

0,02080      ABC

4      0,00000                            AC

0,00000                  ABC

0,00000

5      0,02080                            ABC

0,00931                  ABC

0,02279      ABC

------------------------------------------------------------------

DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:   T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt:            L/f:        Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1             716,5        ABC

2            1834,1        ABC

3            1528,3        AC

4            1311,6        AD

------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Przekrój:Pręt: Warunek:       Wykorzystanie:       Kombinacja obc.

------------------------------------------------------------------

1      2  Napręż.(1)      71,3%   ABC

4  Napręż.(1)      66,7%   AD

2      1  Śc.zg.(58)      34,9%   ABC

3  Śc.zg.(58)      48,4%   ABC

------------------------------------------------------------------

Przyjęto:

słup stalowy S2 - RK 100x8

rygiel stalowy R2 - RK120x8

# INSTALACJE

Wszystkie prace odbywać się będą w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną (istniejące przyłącza) – zgodnie z opracowaniami branżowymi.

## Instalacje elektryczne

#### Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o projekt branży budowlanej i sanitarnej, ustalenia z Inwestorem, oraz o podstawowe akty prawne i dokumenty związane.

PN-HD 60364-7-704:2010		Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji

lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 
						i rozbiórki.

PN-HD 60364-1:2010          		Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Wymagania podstawowe, ustalenia ogólnych 			charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009     	Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ochrona przeciwporażeniowa.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami

(Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 1409), wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 75/02 poz.690).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr poz.1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007r w

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007r Nr 143, poz. 1002)

- Poradnik Inżyniera Elektryka tom 1 i 3 WNT Warszawa 1996r.,

- Inne obowiązujące normy, katalogi, przepisy i karty katalogowe urządzeń.

- Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna na terenie budowy.

#### Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyłącza energii elektrycznej dla projektowanej stacji transformatorowej SN/nN, zlokalizowanej w rejonie ul. Sarni Stok  
w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała (dz. nr 223/27). W zakres niniejszego opracowania wchodzi przebudowa dwóch linii kablowych średniego napięcia SN (własność BOSMAL), wyprowadzonych z GPZ Bielsko (własność Tauron), które będą zasilały projektowaną stację transformatorową wraz z rozdzielnią niskiego napięcia.

Dane techniczne linii zasilających:

- Zasilanie z pola nr 46 GPZ Bielsko linią typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm2 o długości 1447 m do pola nr 7 rozdzielni RG 15 Bosmal.

- Zasilanie z pola nr 30 GPZ Bielsko linią typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm2 o długości 1442 m do pola nr 5 rozdzielni RG 15 Bosmal.

- Pola zasilane z dwóch różnych sekcji GPZ’u wyposażonego w sprzęgło.

- Istniejąca rozdzielnia RG 15 Bosmal wyposażona w sprzęgło w polu nr 6 w postaci odłącznika typu OW III.

- Obecna moc przyłączeniowa 2x1950 kW.

#### Zasilanie. Linia kablowa SN

Zgodnie z warunkami przyłączenia (zał. nr 1), zasilanie podstawowe odbywać się będzie z pola 46 rozdzielni 15 kV GPZ Bielsko, a zasilanie rezerwowe z pola nr 30 rozdzielni 15 kV GPZ Bielsko (bez zmian po stronie GPZ)

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej a tym samym granicą eksploatacji są zaciski prądowe głowic kablowych w kierunku instalacji odbiorcy (głowice kablowe własności odbiorcy).

Należy dokonać lokalizacji linii kablowych SN a następnie po zmufowaniu wprowadzić kable do nowoprojektowanej stacji:

- Kable od strony GPZ Bielsko   należy wprowadzić do nowo projektowanej stacji na pole nr 1-1 i pole 2-1 .

- Kable Relacji nowoprojektowana stacja – istniejąca stacja RG15 Bosmal zostaną po zmufowaniu wprowadzne na pole 1-4 oraz pole 2-4

Kabel należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku, 
z przykryciem 10 cm warstwą piasku, następnie rów zasypać 15 cm warstwą przesianego gruntu rodzimego i ułożyć folię PVC koloru czerwonego a następnie zasypać gruntem rodzimym. Poszczególne warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym należy zagęszczać. Zagęszczanie wykonać następująco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu zagęścić go do grubości 10 cm, ułożyć kabel, nasypać warstwę piasku i zagęścić ją do 10 cm, nasypać warstwę przesianego rodzimego gruntu i zagęścić ją do grubości 15 cm, ułożyć folię nasypać kolejne 10 cm, 15 cm warstwy gruntu rodzimego i zagęszczać. Kabel należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe, zakładane w odstępach max. 10m. Kable prowadzone pod częściami utwardzonymi terenu oraz na skrzyżowaniach z innymi sieciami lub drogami należy prowadzić w rurze ochronnej. Przy układaniu kabli należy stosować normę N-SEP-004.

Kable przed zasypaniem podlegają odbiorowi oraz wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie może być odebrany i nie może być przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem należy wykonać wszystkie próby wymagane przepisami. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzi pod nadzorem zainteresowanych służb.

Na odcinku który w perspektywie może zostać objęty planowaną rozbudową projektowany jest kanał kablowy ( szczegóły w części architektonicznej)..

#### Wyłączenie ppoż. obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pożaru zostanie zabudowany przycisk wyłącznika głównego obejmujący wyłączenie obu sekcji zasilania całego zakładu. W tym celu do styków zabezpieczenia typu MUPASZ 101 (dla każdej sekcji odrębny) zostanie doprowadzony kable sterujący w wykonaniu HDGs PH 90 zakończony przyciskiem 
w obudowie IP 65 typu z dwoma stykami NC. Lokalizacja przycisku zgodnie 
z rysunkiem E-05

#### Stacja transformatorowa i rozdzielnia SN.

Stacja transformatorowa zlokalizowana będzie na terenie działki inwestora, zgodnie z planem zagospodarowania. Zgodnie z warunkami przyłączenia moc przyłączeniowa wynosi 2x1950 kW jednak planowany jest wzrost mocy przyłączeniowej, w związku z czym stacja projektowana jest z dwoma transformatorami docelowymi o mocy 2500 kVA.

Układ pomiarowy oraz wszystkie zabezpieczenia projektowane są do aktualnej mocy przyłączeniowej tj. 1950 kW oraz mocy docelowej tj. 3000 kW do której można będzie 
w łatwy sposób przekonwertować układ zasilania dzięki zastosowaniu przekładników prądowych dwuzakresowych. Zasilanie obiektu będzie realizowane równolegle z dwóch transformatorów. W przypadku konieczności zasilania obiektu z jednego transformatora nie dopuszcza się przekroczenia obciążenia mocą większą niż 1950kW oraz docelowo 
po wzroście mocy 3000kW.

#### Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Układ pomiarowy zakwalifikowano dla kategorii B3.

Przewiduje się przeniesienie istniejących liczników spełniających parametry wskazana poniżej:

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej odbywać się będzie na napięciu 15 kV jako pośredni. Układ pomiarowy zamontowany będzie w tablicy licznikowej TP zlokalizowanej 
w budynku rozdzielni. W tablicy zabudowany zostaną liczniki energii elektrycznej typu ZMD405CT44.0459, adapter z modułem komunikacyjnym, zegar do synchronizacji czasu, listwa kontrolno-pomiarowa. Obok tablicy należy również zabudować gniazdo wtyczkowe
1-fazowe, 230V~. Transmisja danych pomiarowych będzie się odbywała poprzez moduł CU-P42, który zostanie zabudowany na adapterze CU-ADP2. Wewnątrz licznika należy zamontować moduł komunikacyjny CU-B4, którego wyjście szeregowe RS-232 i protokół IEC 62056-21 wykorzystany zostanie do monitoringu wewnętrznego Klienta (należy dostosować do standardu monitoringu wewnętrznego poprzez zastosowanie dodatkowego konwertera przejściowego RS232-RS485) natomiast wyjście szeregowe RS-485 (i protokół dlms) jest wyjściem dedykowanym wyłącznie do dyspozycji Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Klient może odczytać stan licznika jeden raz na dobę „offline” 
w godzinach wyznaczonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za pomocą 
RS – 232 (protokół IEC). Tablice wykonane będą jako uchylne. Na górnej części uchylnej winien być zabudowany licznik energii elektrycznej z adapterem z modułem komunikacyjnym oraz zegar synchronizacji, który powinien zapewnić synchronizację czasu w liczniku co najmniej raz na dobę o godzinie 12:00, natomiast na dolnej części listwa kontrolno-pomiarowa, zabezpieczenia obwodów pomocniczych napięć. Tablica nie powinna umożliwiać nieautoryzowanego dostępu do obwodów za jej elewacji. Śruby tablicy części uchylnej oraz „szpilki” części stałej tablicy należy przystosować do plombowania.

Przekładniki prądowe i napięciowe zabudowane będą w polu pomiarowym projektowanej rozdzielni SN. Przekładniki w wykonaniu wnętrzowym. Przekładniki prądowe zaprojektowano w konstrukcji jednordzeniowej,

Przekładniki dla sekcji 1 i 2 są takie same, ze względu na takie same moce przyłączeniowe i wyposażenie.

Dobór przekładników prądowych

Prąd obciążenia przy mocy P1=1950 kW wynosi:

Znamionowy prąd pierwotny przekładnika musi spełniać warunek:

Z typoszeregu znormalizowanych znamionowych prądów pierwotnych wybrano

- warunek spełniony

Z typoszeregu znormalizowanych znamionowych prądów pierwotnych wybrano

- warunek spełniony

Ze względu na zasilanie lokalnych obwodów wtórnych wybrano znamionowy prąd wtórny .

Dobór znamionowej mocy wtórnej:

- pobór mocy przez cewkę prądową licznika

- moc tracona na zestykach

- moc tracona na przewodach

Sumaryczna moc obciążenia:

Obciążenie przekładnika po stronie wtórnej musi spełniać warunek:

Z typoszeregu wybrano moc znamionową strony wtórnej

- warunek spełniony

Dobrano przekładnik prądowy ABB TPU 60.11   100-150 FS5 kl. 0,2 10VA.

Dobór przekładników napięciowych

Dobór znamionowej mocy strony wtórnej:

- pobór mocy przez cewkę napięciową licznika

- pobór mocy przez moduł komunikacyjny CU-P42

Sumaryczna moc obciążenia przekładnika napięciowego:

Obciążenie przekładnika po stronie wtórnej musi spełniać warunek:

Z typoszeregu wybrano moc znamionową strony wtórnej

- warunek spełniony

Dobrano przekładnik napięciowy ABB UMZ-24   10 VA; kl. 0,2.

Dodatkowo do przeciwdziałania skutkom ferrorezonansu należy zastosować urządzenie typu VT GUARD tłumiące bardzo duże prądy płynące w obwodzie wtórnym przekładnika powstające na skutek tego zjawiska. W związku z powyższym wymagane jest dodatkowe uzwojenie dla przekładnika napięciowego. Wówczas parametry przekładnika będą następujące:

ABB UMZ-24

a-n 10 VA, kl. 0,2

da-dn 30VA 3P.

#### Ochrona dodatkowa.

Jako ochronę dla sieci SN zaprojektowano uziemienie a dla sieci nN samoczynne odłączanie zasilania.

Pola transformatorowe zostaną wyposażone w zabezpieczenie dodatkowe typu MUPASZ 101 który przeznaczony jest do zabezpieczania pól zasilających i odpływowych w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia. Zabezpieczenie umożliwiają pełną ochronę przed skutkami zwarć międzyfazowych i doziemień. Współpracują z przetwornikami prądowymi typu CR/CRR (cewka Rogowskiego).

#### Rozdzielnia nN, rozdział mocy

Rozdzielnice nN należy zlokalizować w pomieszczeniu transformatorów która będzie oddzielona od samych transformatorów TR1 oraz TR2 po obu stronach ściankami działowymi o wysokości h = 2,5m. Zastosowano rozdzielnice typu ZR-W produkcji ZPUE w wykonaniu modułowym o wymiarach:

- szerokość: 360cm,

- wysokość: 220cm,

- głębokość: 100cm.

Rozdzielnica jest podzielona na pięć pól:

- 2 pola zasilające z wyłącznikami powietrznymi 3WL 4000A,

- 2 pola odpływowe rezerwowe z wyłącznikami kompaktowymi 3VTP 4000A,

- 1 pole ze sprzęgłem w postaci  wyłącznika powietrznego 3WL 4000A.

Z szyn rozdzielnicy nN wyprowadzone są także obwody na potrzeby stacji tj.:

- obwód oświetleniowy,

- obwód gniazd wtyczkowych 230V,

- obwód ogrzewania elektrycznego,

- obwód wentylacji mechanicznej komór transformatorów

- obwód na potrzeby układów pomiarowych.

Rozdział mocy będzie realizowany za pomocą szynoprzewodów DKC o prądzie nominalnym 4000A. Szynoprzewody będą rozprowadzane zgodnie z trasą wrysowaną na rzucie stacji:

- w pierwszej kolejności przestrzenią wentylacyjną pomiędzy projektowaną stacją a istniejącym budynkiem,

- następnie poprzez pomieszczenie z rozdzielnicami SN i dalej przez dach po elewacji na wysokość h=6m gdzie szynoprzewody zostaną wprowadzone do budynku. Dalszy rozdział mocy po stronie Inwestora,

- szynoprzewody prowadzone po istniejącej elewacji zostaną zabudowane płytami warstwowymi zgodnie z projektem architektury,

przy przejściu szynoprzewodów przez dach projektowanej stacji i ścianę istniejącego budynku należy zastosować przepusty ppoż. o klasie odporności ogniowej odpowiednio EI 30 oraz EI 120

#### Obliczenia.

        - Sprawdzenie kabla SN.

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej linii kablowej 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 
o długości 1,8km. Prąd zwarciowy w miejscu przyłączenia stacji SN/nN wynosi 12,5 kA, czas trwania zwarcia 0,4s (na podstawie warunków przyłączenia TAURON 
nr WP/042791/2016/O06R01). Poniższe obliczenia dotyczą sprawdzenia doboru istniejącego kabla.

- dobór minimalnego przekroju kabla ze względu na warunki zwarciowe:

- dobór minimalnego przekroju kabla ze względu na dopuszczalny spadek napięcia

Spadek napięcia nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu:

W sieci SN .

Parametry kabla XRUHAKXS 1x120 mm2 (parametry jednostkowe odczytano z katalogu producenta):

Spadek napięcia obliczono ze wzoru:

- warunek spełniony.

- prąd dopuszczalny długotrwale Idd

Prąd obciążenia nie może przekraczać prądu dopuszczalnego długotrwale projektowanego kabla. Dla kabla XRUHAKXS 1x120 mm2  ułożonego w ziemi w układzie trójkątnym prąd dopuszczalny długotrwale wynosi Idd=297 [A]

- warunek spełniony

Na podstawie powyższych obliczeń, stwierdzono, że istniejący kabel 3x XRUHAKXS 1x120/25 mm2 jest dobrany prawidłowo, spełnia warunki na wytrzymałość zwarciową, prąd dopuszczalny długotrwale i dopuszczalny spadek napięcia.

        - Obliczenia zwarciowe. Stacja transformatorowa.

Prąd zwarcia początkowy:

Prąd udarowy:

Prąd zwarciowy cieplny zastępczy:

Prąd zwarciowy cieplny zastępczy 1-sekundowy:

Ith = 200·Ipn

Ith1 = 200·100 = 20 [kA] – dla przekładni 100A

Ith2 = 200·150 = 30 [kA] – dla przekładni 150A

Wniosek:

Aparatura w projektowanej stacji transformatorowej spełnia wymagania wytrzymałości zwarciowej.

        - Uziemienie projektowanej stacji SN/nN

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- napięcie znamionowe sieci UN-15 kV

- sieć SN jest kompensowana przy zastosowaniu równoległego połączenia dławika kompensacyjnego z rezystorem.

- prąd zwarcia doziemnego : 30A z czasem trwania >10s

Dobór uziemienia projektowanej stacji SN/nN wykonano zgodnie z wytycznymi doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, SN i nN stosowanych przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie Tauron Dystrybucja S.A – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73/2013 z października 2013.

Zgodnie z parametrem prądu zwarcia doziemnego i czasu jego trwania wskazanego w punkcie IA 5b oraz IB.5b dopuszczalne napięcie zakłóceniowe w zależności od czasu trwania zwarcia doziemnego tF wynoszącego >10 s wynosi:

UF=67 V

Projektowany uziom ochronno-roboczy wykonać należy jako:

- uziom otokowy – bednarka 40x5mm

- uziomy prętowe/rurowy typu „Galmar”

Dla uziemienia stacji przyjęto wspólny uziom dla uziemienia roboczego 0,4kV i uziemienia ochronnego 15 kV.

- Wypadkowa rezystancja uziemień RB1, których rezystancja nie przekracza 30 (każdego uziemienia), znajdujących się wraz uziemionym przewodem PEN na obszarze koła o średnicy 200m zakreślonego dookoła stacji powinna spełniać warunek:

RB1<5

- Wartość wypadkowa rezystancji wszystkich uziemień punktów neutralnych i przewodów PEN (PE) tworzących sieć el-en każdej stacji winna wynosić:

gdzie:

50 – dopuszczalna długotrwale wartość napięcia dotykowego w V

RE – minimalna rezystancja w miejscu zwarcia doziemnego z pominięciem przewodu PEN (PE), przyjęto RE=10

UO – wartość skuteczna napięcia znamionowego względem ziemi UO=230V

- Wartość wypadkowa rezystancji wszystkich uziemień punktów neutralnych i przewodów PEN (PE) tworzących sieć el-en każdej stacji winna wynosić:

Stad wynika:

gdzie:

r – współczynnik redukcyjny, przy zasilaniu stacji linią kablową ziemną przyjmujemy r=0,6

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, ze wartość rezystancji uziemienia projektowanej stacji transformatorowej SN/nN  nie powinna przekroczyć 3,72 Ω.

#### Uwagi końcowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być w projekcie omówione.

## Instalacje sanitarne

Dane ogóle obiektu zostały ujęte w części architektonicznej opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie techniczne dla:

- Przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego

- Zmiany lokalizacji zbiorników na gaz propan-butan

- Budowy przyłącza kanalizacji deszczowej

- Przebudowy istniejących wpustów ulicznych

- Wentylacja mechaniczna komory transformatorów

### Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Podkłady architektoniczno - budowlane w skali 1:00,

- Uzgodnienia branżowe,

- Uzgodnienia z inwestorem

- Normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, literatura.

- Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu  tego typu instalacji publikowane w literaturze technicznej i materiałach fabrycznych.

### Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego

#### Informacje ogólne

Istniejące przyłącze wodociągowe koliduje z projektowanym budynkiem stacji transformatorowej oraz projektowanym kanałem kablowym w związku z powyższym planuje się jego przebudowę oraz wymianę na odcinku od komory zasuw do wejścia do budynku (przedsionka). Istniejące przyłącze jest wykonane jako stalowe o średnicy DN100 przy czym na wejściu do budynku następuje zmiana średnicy na stal DN80. Przed rozpoczęciem robót należy przyłącze odkopać i sprawdzić dokładne miejsce zmiany średnicy.

#### Rozwiązania materiałowe

W celu przebudowy istniejącego przyłącza stalowego DN100 należy użyć rur i kształtek polietylenowych o średnicy 125x11,4mm PEHD SDR11 PN16 łączonych za pośrednictwem kształtek elektrooporowych produkowanych metodą wtryskową (dotyczy to muf połączeniowych elektrooporowych jak i również kolan dla zmian trasy przyłącza) lub metodą doczołową (połączenie tulei kołnierzowych)

Rury należy układać w wykopie wąsko przestrzennym na podsypce piaskowej gr.20cm. Rury należy obsypać piaskiem oraz zasypać zasypką piaskową co najmniej 20cm. Nad rurą 
w odległości 30cm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą-niebieską z wkładką lokalizacyją-aluminiową. Zaleca się odkopanie istniejącego przyłącza, przygotowanie wykopu pod nową trasę, następnie zgrzanie większości kształtek i rur na poziomie terenu a dopiero w następnej kolejności wyłączenie pracującego przyłącza i dogrzanie gotowego fragmentu w gotowym wykopie do odcinka który będzie pozostawał bez zmian.

W celu przejścia z materiału PE/Stal należy zastosować połączenie kołnierzowe. Po przejściu przewodem przyłącza 125x11,4mm PEHD SDR11 pod posadzkę budynku i zmianie kierunku na odcinek pionowy należy zamontować redukcję elektrooporową PE 125/90 a za nią tuleję kołnierzową wraz z kołnierzem stalowym - galwanizowanym DN80 PN16. Należy w wycenie założyć, że zajdzie konieczność dospawania nowego kołnierza DN80 PN16 do istniejącego odcinka stalowego instalacji wewnętrznej DN80 pod posadzką przedsionka.

Pod kanałem technologicznym należy założyć na przewód przyłącza rurę osłonową (rura PVC-u 200mm SDR 34).

W komorze zasuw odcinek starego przyłącza należy zdemontować, a następnie przez istniejący otwór ściany komory wprowadzić rurę PE nowego przyłącza. Połączyć z istniejącą zasuwą przy użyciu tulei kołnierzowej oraz kołnierza stalowego galwanizowanego. Przestrzeń pomiędzy przewodem przyłącza a otworem w ścianie komory należy uszczelnić łańcuchem uszczelniającym produkcji INTEGRA w wykonaniu śrub ze stali nierdzewnej (NA-2). Doboru łańcucha i ilości oczek dokonać na budowie po dokładnym pomierzeniu otworu 
w ścianie komory (po wyjęciu istniejącego przyłącza).

#### Wymagania w zakresie prowadzenia robót

Zamiar realizacji przebudowy przyłącza należy zgłosić odpowiednim służbom na terenie zakładu w celu koordynacji prac budowlanych pod kątem zapotrzebowania wody na cele produkcyjne zakładu.

### Przyłącze kanalizacji deszczowej

#### Opis ogólny

W celu umożliwienia odwodnienia nowego budynku transformatorów jak i również odwodnienia projektowanego kanału kablowego projektuje się nowe odcinki kanalizacji deszczowej (przyłącze) w układzie grawitacyjnym. Nowe odcinki kanalizacji deszczowej zostaną wpięte do wewnętrznej sieci wód deszczowych na terenie zakładu w okolicy przedmiotowej inwestycji (w drodze). Przebudowie ulegną także istniejące wpusty drogowe (2 szt.).

#### Rozwiązania materiałowe w zakresie wykonywania odcinków kanalizacji deszczowej

Odcinki kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowane z rur PVC-u klasy S (SDR 34) 
z rdzeniem litym. Łączenie rur na kielich z fabrycznie wmontowaną uszczelką wargową, kielich standardowy. Na przedmiotowym zakresie przewiduje się montaż rur o średnicach  160 (podejścia z rynien, podejścia odwodnień kanału kablowego, odpływy w spustów ulicznych) oraz 200 (kanał główny)

Rury należy układać sposobem tradycyjnym w wykopach wąsko przestrzennych umocnionych obudowami pogrążanymi na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 20cm 
do wartości współczynnika Is=0,95. Po ułożeniu rur należy je zasypać warstwą obsypki piaskowej o grubości minimum 20cm licząc od najwyższego punktu rury do górnej warstwy obsypki. W trakcie obsypywania rury piasek powinien być na bieżąco zagęszczany 
do wartości współczynnika Is=0,97 (warstwami o max grubości 20cm), po bokach rury przy użyciu zagęszczarek stopkowych, a z wierzchu rury lekkimi zagęszczarkami płytowymi oraz przy zachowaniu minimalnej odległości przykrycia rury piaskiem zalecanego przez producenta rur.

Obsypka i zasypka rury może być wykonana jako piaskowa lub z innego niespoistego materiału nie posiadającego żadnych ostrych części stałych większych od 22mm. Materiał stosowany do obsypki i zasypki musi być uprzednio zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru potwierdzony badaniami laboratoryjnymi stwierdzającymi możliwość jego zagęszczenia 
do wymaganych parametrów.

Pozostałą cześć wykopu należy zasypać materiałem niespoistym zagęszczonym

do minimalnych wartości współczynnika Is:

- dla wykopów w drogach Is=1,00

- dla wykopów w chodnikach Is=1,00

- dla wykopów w terenach zielonych Is=0,95 (dopuszcza się wykorzystanie materiału rodzimego pod warunkiem uzyskania zagęszczenia do podanej wartości).

#### Studnie podrynnowe

W celu włączenia rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej należy zastosować typowe studzienki podrynnowe z koszami dla wyłapywania elementów stałych (np. liści). Studzienki wyposażone w pokrywy rynnowe z wyborem średnicy rury spustowej.

Pod studzienkami należy zamontować przejście PVC-u 110/160 następnie 0,5m odcinek rury pionowej PVC-u 160 a następnie kolano 87st PVC-U.

#### Studnie kanalizacyjne 425 mm

Jako studnie pośrednie/rewizyjne należy zastosować systemowe studnie niewłazowe z trzonową rurą karbowaną 425mm wykonaną z PP. Studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000. Kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem). Kineta wykonana z PP, prefabrykowana. Zwieńczenie studni wykonane przyszyciu rury teleskopowej, stożka odciążającego, adapteru pod właz oraz włazu klasy D400. Całość w wykonaniu nie przenoszącym obciążeń na rurę karbowaną studni.

Studzienkę układać na zagęszczonej podsypce piaskowej, obsypywać piaskiem warstwowo z równoczesnym dogęszczeniem warstw. Regulacja wysokościowa włazu w trakcie robót nawierzchniowych.

#### Wpusty uliczne

Jako elementy odbierające wody opadowe z projektowanego parkingu projektuje się typowe studnie z elementów betonowych o średnicy 500mm zwieńczone kratką żeliwną 620x420 osadzaną na pierścieniu odciążającym. Elementy studni zamawiać jako prefabrykowane 
z gotowymi otworami odpływowymi przystosowanymi do podłączenia rur PVC-u 160. Każdy wpust będzie posiadał osadnik o głębokości 0,5m. Na miejscu wbudowania poszczególne elementy należy łączyć ze sobą przy użyciu mrozoodpornej zaprawy cementowej. Studnie posadawiać na zagęszczonej podsypce piaskowej do wartości Is=1,00. Podczas obsypywania studni należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczanie obsypki piaskowej dookoła studni na której zostanie posadowiony pierścień odciążający pod kratkę żeliwną wpustu.

#### Istniejące włazy i skrzynki uliczne

Ze względu na występowanie istniejących włazów i obudów uzbrojenia podziemnego w na przedmiotowym terenie projekt przewiduje ich regulację wysokościową do projektowanej rzędnej nawierzchni drogi. Wykonawca w swojej wycenie powinien przewidzieć wszystkie koszta związane z dostosowaniem istniejących włazów (łącznie z wymianą/dodaniem ewentualnych pierścieni dystansowych ) oraz montaż nowych skrzynek żeliwnych dla istniejących zasuw na przyłączach wodociągowych i pozostałym uzbrojeniu podziemnym.

#### Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej

Włączenie kanalizacji do istniejącej studni kanalizacji deszczowej na terenie zakładu (studnia DN1200) należy wykonać poprzez wykonanie odwiertów wiertłem diamentowym a następnie osadzenie systemowych przejść szczelnych dla rur PVC-u. Przejścia należy osadzać przy użyciu wodo i mrozoodpornej zaprawy cementowej. W istniejącej studni należy wykonać kaskady wewnętrzne składające się z 2 kolan 87st (jedno kolano na wejściu do studni drugie przy dnie kinety) oraz odcinka prostego montowanego do ściany studni przy użyciu obejm 
z wkładką gumową.

### Zmiana lokalizacji istniejących zbiorników na gaz propan – butan

#### Opis ogólny

Istniejąca instalacja gazu propan -  butan składa się z następujących elementów i zespołów :

- zbiornik magazynowy naziemny stalowy, ciśnieniowy  gazu propan – butan 
o pojemności 4,85 m3 – 2 szt.

- instalacja rurociągowa do przesyłu gazu podziemna i naziemna w obrębie komór badawczych

- układ stabilizacji ciśnienia w zbiornikach z agregatem sprężarkowym

- układ awaryjnego przewietrzania komór badawczych za pomocą wentylatorów wyciągowych

- instalacja elektryczna zasilania, nadzoru, kontroli i zabezpieczenia

- betonowe fundamenty zbiorników i sprężarki

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem:

- przeniesienia zewnętrznej części instalacji w obrębie zbiorników (tj. zbiorniki gazu, sprężarkowy układ stabilizacji ciśnienia, wraz z całym osprzętem i pozostałymi urządzeniami),

- budowę nowego odcinka instalacji rurociągowej podziemnej do przesyłu (na odcinku od nowej lokalizacji zbiorników do budynku)

- przeniesienie skrzynki ściennej z zaworami odcinającymi i nadmiarowo upustowymi

- włączenie do istniejącej instalacji wewnętrznej w korytarzu

Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje przebudowy istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej - wywiewnej (wg. odrębnego opracowania).

#### Przeniesienie zbiorników

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z przeniesieniem zbiorników należy je odciąć od istniejącej instalacji przesyłu a następnie opróżnić z gazu. Następnie należy opróżnić instalację gazową wewnętrzną poprzez jej przedmuchanie gazem obojętnym (np. azotem) w stronę od wnętrza budynku do zewnątrz (po odcięciu opróżnionych zbiorników gazowych).

Zbiorniki należy przenieść po uprzednim przygotowaniu fundamentów na zbiorniki (wg. części konstrukcyjnej). Zbiorniki zostaną zamocowane do fundamentów z betonu zbrojonego za pomocą kotew gwintowanych. Pierwsze napełnienie zbiorników przeprowadzić pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Połączenia  instalacyjne  zostaną   zrealizowane  za  pomocą  rurociągów bez szwu z atestem  hutniczym :

faza  ciekła     LPG                                               - D1-CZ-A1-R35- 33,7 x 3,6

oraz - D1-CZ-A1-R35-  26,9 x 3,2

faza  gazowa  LPG                                             - D1-CZ-A1-R35-  26,9 x 3,2

oraz  kołnierzy płaskich, zaworów  kulowych kołnierzowych lub gwintowanych  do  gazu.

Wszystkie połączenia kołnierzowe należy rozkręcić i zachować w istniejącym stanie. 
W przypadku gdyby zaszła konieczność przebudowy niektórych odcinków w obrębie zbiorników z uwagi na różnice w posadowieniu urządzeń technologicznych (po zmianie lokalizacji) należy kołnierze spawać po pozycjonowaniu urządzeń technologicznych; muszą być montowane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rur. Przy montażu należy kołnierze ustawić w tak  sposób, aby otwory pod śruby nie leżały w pionowej i poziomej osi rurociągów lecz symetrycznie do nich przesunięte o ½ podziałki.

Rurociąg podziemny prowadzić na głębokości co najmniej 0,8m zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie preparatu „Primer” oraz owinięcie taśmami polimerowymi „Polyken”. Przejście przez drogę należy wykonać w rurze ochronnej PE o średnicy 63x5,7mm. Zabezpieczyć naziemne rurociągi stalowe i kołnierze poprzez pokrycie farbą przeciwrdzewną tlenkową, a następnie dwoma warstwami farby chlorokauczukowej chemoodpornej. Całość instalacji zaazotować.

#### Przeniesienie istniejącej szafki naściennej oraz włączenie do istniejącej instalacji gazowej wewnątrz budynku

Kolizja istniejącej skrzynki gazowej naściennej z projektowanym budynkiem transformatorów wymaga przeniesienia także szafki z zaworami odcinającymi i nadmiarowo upustowymi. Szafkę należy zabudować obok bramy wejściowej do przedsionka (zgodnie 
z rysunkami). Przejścia przewodów gazowych przez ściany budynku wykonać w rurach stalowych-ochronnych. Przestrzeń między rurami wypełnić materiałem plastycznym lub wodoodporną pianką poliuretanową. Włączenie przewodów zewnętrznych do przesyłu gazu w istniejącą instalację gazową należy wykonać w korytarzu poprzez wspawanie w istniejący przewód gazowy.

Istniejący przewód zasilający z obecnej lokalizacji zbiorników należy odciąć przy instalacji i zaślepić poprzez zaspawanie końca obciętej rury.

Pozostała część instalacji gazowej wewnętrznej bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Całość instalacji zaazotować.

#### Próba ciśnieniowa i sprawdzenie instalacji

Po całkowitym montażu stacji rurociągi poddać próbie szczelności - próba azotem, ciśnienie 2,3 MPa, okres próby – minimum 1 godzina. Próbę uznaje się za pozytywną, jeśli w czasie jej trwania nie nastąpi obniżenie ciśnienia, a wszystkie złącza kontrolowane indykatorem pianowym nie wykażą przecieków.

### Wentylacja mechaniczna komory transformatorów

Obie komory transformatorów należy wyposażyć w wentylację mechaniczną. Powietrze 
z komór usuwane będzie kanałami wentylacyjnymi o średnicy 400mm – dla każdej komory odrębny kanał wyprowadzony ponad dach stacji transformatorowej zakończony wentylatorem dachowym typu SMART – 4000 o wydatku maksymalnym 7000m3/h. Przejście kanałów wentylacyjnych przez strop pomieszczenia komór zabezpieczyć należy klapami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EIS 30 min wyposażone w wyzwalacze termiczne.

Powietrze świeże dostarczane będzie za pośrednictwem żaluzji wentylacyjnych zlokalizowanych na wszystkich ścianach. Napływ świeżego powietrza będzie dodatkowo wspomagany wentylatorami ściennymi  typu HXTR/4-315 o wydatku 2020m3/h (4szt.) umieszczonych na drzwiach wejściowych do komór.

Wentylatory będą sterowane przez termostat. Przy doborze temperatury pracy wentylatorów należy uwzględnić maksymalną wartość temperatury otoczenia w jakiej transformator może pracować (zgodnie z kartą katalogową transformatora).

### Przebudowa istniejącej instalacji zasilającej wytwornicę piany

Z uwagi na kolizję nowoprojektowanych szynoprzewodów z istniejącą instalacją suchego pionu zasilającego wytwornicę piany na poziomie piętra budynku należy ją przebudować poprzez przesunięcie jej wejścia przez ścianę zewnętrzną budynku oraz przesunięcie szafki ze złączką dla węża strażackiego DN50. Instalacje należy wykonywać z rur stalowych DN50. Przejście przez zewnętrzną ścianę budynku w nowym miejscu należy wykonać w stalowej rurze ochronnej DN65. Przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić wodoodporną pianką poliuretanową. Trasa przewodów zgodnie z załączonymi rysunkami.

### Wytyczne dla branż

KONSTRUKCJA:

Zaprojektować zbrojone fundamenty betonowe F1, F2, F3 dla mocowania zbiorników, agregatu i drabinki według wymiarów podanych na rysunkach.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Zmiana lokalizacji zbiorników oraz szafki ściennej z zaworami (w tym z zaworem samoczynnym zamykanym impulsem) będzie wymagała przebudowy instalacji elektrycznych i sterowania:

- agregatu sprężarkowego

- zaworu elekromagnetycznego

### Warunki ochrony przeciwpożarowej i BHP

W obrębie instalacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia. Zabrania się napełniania i opróżniania cysterny podczas wyładowań atmosferycznych oraz manewrowania cysterną przy podłączonych przewodach rozładunkowo-przeładunkowych.

Eksploatacja instalacji oraz urządzeń winna być określona szczegółową instrukcją ustalającą sposoby postępowania na wypadek pożaru, jak również w zakresie ochrony p.poż. oraz BHP zatrudnionego personelu. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowych instrukcji BHP dla poszczególnych etapów procesu technologicznego, pomieszczeń i stanowisk pracy, jak również instrukcji sposobu postępowania w razie zagrożeń związanych z awarią instalacji.

Obsługa winna być przeszkolona w zakresie przestrzegania przepisów p/poż. i BHP przy wykonywaniu prac przy produktach naftowych.

Instalacje należy wyposażyć w znaki informujące i ostrzegawcze określone w Polskich Normach oraz sprzęt gaśniczy :

Instalację należy wyposażyć w następujące ilości sprzętu gaśniczego :

- koc gaśniczy – 1 szt.

- gaśnice proszkową – 6 kg – 2 szt.

- agregat proszkowy 25 kg – 1 szt.

Charakterystyka magazynowanych produktów :

| - butan – | grupa wybuchowości IIA, klasa temperaturowa T2 dolna granica wybuchowości – 1,9 % obj. górna granica wybuchowości – 8,5 % obj. temperatura zapłonu – minus 60 0C gęstość względem powietrza – 2,05 |
| --- | --- |
| - propan – | grupa wybuchowości IIA, klasa temperaturowa T2 dolna granica wybuchowości – 2,1 % obj. górna granica wybuchowości – 9,5 % obj. temperatura zapłonu – minus 104 0C gęstość względem powietrza – 1,55 |

Strefy zagrożenia wybuchem przedstawiono na rys. PZT-01

- zbiornik naziemny gazu LPG o poj. do 10 m3  – strefa 2 – w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika o poj. do 10 m3

- stanowisko przeładunkowe LPG – strefa 2 – w promieniu 1,5 m od przyłącza opróżnienia autocysterny

### Charakterystyczne dane

Przebudowa instalacji gazu propan-butan:

- Przekładka istniejących zbiorników z gazem (wraz z całym osprzętem)	1 	kpl

- Rura gazowa stalowa DN25 (wydłużenie odcinka przesyłowego)		35	 mb

- Rura gazowa stalowa DN25 (wewnątrz budynku)				6,5 	mb

- Rura osłonowa PEHD 63x5,7mm SDR11					7,5	 mb

Przebudowa instalacji zasilającej wytwornicę:

- Przekładka istniejącej szafki z szybkozłączką DN50			1 	kpl

- Przebudowa instalacji z rur stalowych DN50				8,0 	mb

Przebudowa przyłącza wody:

1.	Rura PEHD 125x11,4mm SDR11						13,0	mb

Kanalizacja deszczowa:

- Rura PVC-u 200 SN8 (SDR34)						15	mb

- Rura PVC-u 160 SN8 (SDR34)		36,5	mb

- Kaskada wewnętrzna PVC-u 200 SN8 (SDR34)		4,5	mb

- Kaskada wewnętrzna PVC-u 160 SN8 (SDR34)		4,5	mb

- Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego 425mm, właz klasy D400		3	kpl

- Wpust uliczny 500mm, z kratą żeliwną 620x420 klasy D400		2	kpl

- Studzienka podrynnowa z koszem		2	kpl

Wentylacja mechaniczna:

- Wentylator dachowy typu SMART – 4000 o wydatku maksymalnym 7000m3/h  2 szt.

- Kanały wentylacyjne ϕ400 		       14,7 mb

- Klapy przeciwpożarowe EIS 30 wyposażone w wyzwalacze termiczne			2 szt.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

## Dane podstawowe

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa stacji transformatorowej przy budynku hali 1B na terenie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej. Całość stanowi budynek jednokondygnacyjny o wysokości poniżej 12 m (N - niski) kategorii PM 
o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. Stacja transformatorowa stanowi względem hali nr 1B odrębną strefę pożarową.

Podstawowe dane stacji transformatorowej:

  - powierzchnia zabudowy 	– 51,10 m2,

  - powierzchnia całkowita 	– 51,10 m2,

  - kubatura 			– 187,00 m3,

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych

Stacja transformatorowa obejmuje pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie transformatorów. Nie przewiduje się zatem możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo jak np. gazy lub ciecze łatwo zapalne, czy też materiały pirotechniczne.

## Kategoria zagrożenia ludzi

Stacja transformatorów zalicza się do kategorii PM z gęstością obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. W budynku nie przewiduje się pobytu ludzi.

## Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Stacja transformatorów zakwalifikowana jest w całości do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

## Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem.

## Klasa odporności pożarowej

Budynek stacji transformatorów wykonano w klasie „E” odporności pożarowej, dla której nie stawia się wymagań co do klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku.

Wszystkie zastosowane elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia (NRO). W izolacji cieplnej zasadniczych elementów budynku zastosowano wełnę mineralną.

Zachowano przy tym wymaganą klasę odporności ogniowej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego, to jest dla ścian - REI120, dla konstrukcji i przekrycia dachu - RE30 (stacja transformatorowa jest niższa od budynku hali).

## Podział na strefy pożarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM 
z Qd<500 MJ/m2 wynosi 20 000,0 m2.

Budynek stacji stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 40 m2. Od istniejącej hali 1B oddzielony jest ścianą o klasie odporności ogniowej REI120. Na styku ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianami zewnętrznymi zachowano pionowe pasy o szerokości 2,0 m, klasie odporności ogniowej EI60 z materiału niepalnego. Konstrukcja i przekrycie dachu stacji transformatorowej wykonano w klasie RE30 odporności ogniowej.

## Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Stacja transformatorowa przylega do budynku hali 1B po stronie północnej i zachodniej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI120. Przejście komunikacyjne zamknięte zostanie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Najbliżej zlokalizowane budynki sąsiednie znajdują się w odległości większej niż 8,0 m. Odległości od granicy działki przekraczają 4,0 m. Wobec powyższego dopuszczalne odległości pomiędzy budynkami, jak również od granicy działek budowlanych, ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zostały zachowane.

## Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Zaprojektowany układ komunikacyjny powoduje, że występuje wyłącznie przejście ewakuacyjne, którego długość nie przekracza dopuszczalnych 100 m i nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia. Z obu pomieszczeń zapewniono wyjście ewakuacyjne, prowadzące na zewnątrz, z drzwiami o szerokości co najmniej 0,9m otwieranymi zgodnie 
z kierunkiem ewakuacji (na zewnątrz pomieszczenia).

## Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. .

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Polskich Normach PN-EN w tym zakresie.

Instalacja wentylacji.

Dla wentylacji pomieszczeń budynku przewidziano wentylację mechaniczną. Instalacja wentylacji mechanicznej, jej przewody wentylacyjne wykonano z materiałów niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonano z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie przekraczać 0,25m. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przekrycie dachu wyposażono w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Gdy przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone są przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie (EIS) równej klasie elementu. Przeciwpożarowe klapy odcinające wyposażone są w wyzwalacze termiczne.

## Urządzenia przeciwpożarowe

W budynku stacji transformatorowej urządzenia przeciwpożarowe nie są wymagane.

## Wyposażenie w gaśnice

Budynek wyposażono w odpowiednią ilość gaśnic, spełniających wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 300 m2 powierzchni. Rodzaj gaśnic dostosowano do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

## Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

- Droga pożarowa

Droga pożarowa do budynku nie jest wymagana, nie mniej jednak istniejący układ drogowy, zapewnia dogodne warunki dojazdu dla samochodów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego Qd poniżej 500 MJ/m2 i powierzchni strefy pożarowej poniżej 1000,0 m2, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s z hydrantu zewnętrznego DN80. 
Do celów przeciwpożarowych przewiduje się wykorzystanie istniejącego hydrantu DN80 
o wydajności 10 l/s, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, zabudowanego na sieci wodociągowej na terenie zakładu w odległości nieprzekraczającej 75 m od budynku hali.

# INFORMACJA BIOZ

OBIEKT:

Budynek stacji transformatorowej

INWESTOR:

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI

BOSMAL Sp. z o.o.

43-300 BIELSKO BIAŁA, ul. Sarni Stok 93

ADRES INWESTYCJI:

43 – 300 BIELSKO BIAŁA

ul. Sarni Stok 93

Dz. nr 223/27

Jednostka ewidencyjna: 246101_1, BIELSKO BIAŁA; Obręb: 0038 BIELSKO BIAŁA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marek Dyczka

43-200 Pszczyna

Ul. Kawalerzystów 4

……………………………………

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego będzie obejmował:

            - Budowę budynku stacji transformatorowej.

            - Przebudowę istniejących przyłączy

Od momentu rozpoczęcia realizacji i w czasie jej trwania zapewnić należy na terenie budowy należny ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych. 
Po zakończeniu realizacji uporządkować teren budowy.

Realizację prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów i aprobat technicznych oraz należytą starannością wykonania, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, a także z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na działce oprócz budynku objętego opracowaniem zlokalizowane są inne budynki Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji oraz drogi i dojścia do budynków.

- WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA  I ZDROWIA LUDZI

Zagrożenia takie nie występują. Należy jednak zwracać szczególną uwagę na prace na wysokościach.

- WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące rodzaje zagrożeń, związanych 
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

A. Roboty ziemne – wykopy:

            - Niewłaściwy, zbyt duży kąt pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

            - Brak umocnienia skarp, jeśli jest wymagane projektem;

            - Brak obudowy ścian pionowych lub zastosowanie obudowy niewłaściwej, np. ażurowej zamiast pełnej;

            - Niewłaściwa rozbiórka elementów umocnienia ścian wykopu;

            - Obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi wykopu sprzętem, urobkiem, materiałami;

            - Rozmycie skarp wykopów przez wody opadowe lub powierzchniowe;

            - Upadek z wysokości do wykopu- brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oświetlenia terenu.

B. Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

  - Stosowanie nieprawidłowo skonstruowanych rusztowań (np. bez poręczy ochronnych o wysokości 1,1 [m], krawężników o wysokości 0,15 [m], poprzeczek w połowie wysokości pomiędzy poręczą i krawężnikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych). Nieodpowiednie lub niewystarczające zakotwienie i posadowienie rusztowań;

  - Nie dokonanie odbioru użytkowania rusztowań przez nadzór- kierownika budowy;

  - Wykonywanie robót na drabinach w złym stanie technicznym;

  - Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem;

  - Brak zabezpieczenia balustradami biegów i podestów schodów;

  - Brak zabezpieczeń otworów w stropach i murach;

  - Prowadzenie robót jednocześnie na kilku poziomach;

  - Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej;

  - Brak okularów ochronnych;

  - Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych.

C.	Roboty sprzętu zmechanizowanego:

            - Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego;

            - Brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów;

            - Przebywanie ludzi w pobliżu (w zasięgu) ruchomych części maszyn;

            - Brak kontroli zmechanizowanego sprzętu przed rozpoczęciem pracy, pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania. Droga pojazdów zmechanizowanych po drogach nieutwardzonych i posiadających nieodpowiednie spadki poprzeczne i podłużne;

            - Używanie nieodpowiednich- nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi;

            - Brak zabezpieczeń przy drogach taczek i wózków jezdnych na wysokość dojazdu powyżej 1 [m];

            - Brak kontroli (max. co dziesięć dni) narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.

D.	Roboty malarskie:

- Wykonywanie robót na nieodpowiednich drabinach;

- Ustawienie drabiny na nierównym i niestabilnym podłożu oraz na przedmiotach;

- Brak zachowania odpowiedniej odległości między miejscem wykonywania prac, 
a otwartym źródłem ognia bądź prądem elektrycznym;

- Niewentylowanie lub niewystarczające wentylowanie pomieszczeń, gdzie prowadzone są roboty malarskie;

- Malowanie metodą natryskową farbami i lakierami zawierającymi toksyczne rozpuszczalniki;

- Wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin na wysokość większą niż 4 [m];

- Brak środków ochrony indywidualnej.

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych, o których mowa między innymi w punkcie 4 niniejszej informacji winni zostać zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapoznanie z planem „BIOZ” pracownicy winni potwierdzić podpisem złożonym 
w załączniku do planu „BIOZ”, a do ich zapoznania z planem zobowiązuje się inwestora, 
z uwagi na sposób prowadzenia budowy systemem gospodarczym, przy korzystaniu z usług okolicznych rzemieślników.

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

            - Usunięcie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia.

            - Zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi.

            - Oznakowanie miejsca zagrożenia.

            - Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

            - Natychmiastowe informowanie odpowiednich służb tzn.:

- POGOTOWIA RATUNKOWEGO:			tel.: 999

- PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:		tel.: 998

- POLICJI:						tel.: 997

- PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY: tel.: (32) 604-12-08 (PIP KATOWICE)

- POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO:						     tel.: (33) 497-17-12 (PINB BIELSKO BIAŁA)

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

- Ubrania ochronne;

- Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości (linki ochronne, asekuracyjne, itp.);

- Sprzęt ochronny- okulary, rękawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą wystąpić bezpośrednie zagrożenia pracowników, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecności kierownika budowy, nadzór nad właściwym wykonywaniem robót spoczywa na majstrze budowlanym 
i inwestorze.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

- Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 [m] 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 [m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości;

- Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczeń, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem;

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 [m];

- Przejścia dla pracowników, znajdujące się na pochyłościach lub zboczach 
o nachyleniu większym niż 200, należy zaopatrzyć w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej co 0,4 [m] lub wykonać schody 
o szerokości nie mniejszej niż 0,70 [m] z co najmniej jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,10 [m].;

- Otwory w stropach, na których są prowadzone roboty lub też do których możliwy jest dostęp ludzi, należy szczelnie zakryć lub ogrodzić zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej

- Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, 
np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały- jednak nie mniej niż 6 [m];

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 [m] 
od terenu i ze spadkiem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty;

- Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione;

- W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić 
co najmniej o 1 [m] więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu;

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone;

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną
i odpowiednio ją zabezpieczyć;

- Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
w terenie strefę niebezpieczną;

- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć
je w napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1[m] od krawędzi wykopu;

- Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się;

- Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów ochronnych lub innych urządzeń;

- Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.

# ZAŁĄCZNIKI

- MPZP

- DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

- OPINIA GEOTECHNICZNA

- DOKUMENTY PROJEKTANTÓW

- MPZP

- DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

- OPINIA GEOTECHNICZNA

- DOKUMENTY PROJEKTANTÓW

# cZĘŚĆ RYSUNKOWA

- MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

- PLAN SYTUACYJNY 							– L1;

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU						– Z1;

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU						– Z2;

- ARCHITEKTURA  RYSUNKI:

- RZUT PRZYZIEMIA 		 					– A – 01

- RZUT PRZYZIEMIA TECHNOLOGIA						– A – 02

- RZUT DACHU	 							– A – 03

- PRZEKROJE								– A – 04

- ELEWACJE								– A – 05

- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					– A – 06

- KANAŁ KABLOWY PREFABRYKOWANY 					– a – 07

- KONSTRUKCJA RYSUNKI:

- RZUT FUNDAMENTÓW							– K-01

- RZUT PRZYZIEMIA							– K-02

- RZUT KONSTRUKCJI DACHU						– K-03

- PRZEKROJE								– K-04

- zbiorniki na gaz - konstrukcja						– K-05

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE RYSUNKI:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	– E – 01

- SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA						– E – 02

- SCHEMAT ELEKTRYCZNY STACJI 						– E – 03A

- WIDOK I SCHEMAT ROZDZIELNICY SN					– E – 03B

- WIDOK I SCHEMAT ROZDZIELNICY nN					– E – 03C

- SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO SEKCJA 1				– E – 04A

- SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO SEKCJA 2				– E – 04B

- WIDOK TABLIC POMIAROWYCH						– E – 04C

- RZUT PRZYZIEMIA – ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STACJI, UZIEMIENIE 	– E – 05

- INSTALACJE SANITARNE RYSUNKI:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ SANITARNA		 – pzt - 01

- PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ  - RZUT PARTERU			 – G-01

- PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – SCHEMAT INSTALACJI			 – G-02

- PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ – ZBIORNIKI 				 – G-03

- PRZEBUDOWA INSTALACJI WYTWORNICY PIANY – RZUT PARTERU, PIĘTRA 	– P - 01

- SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO						 – KL-01

- SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ 						 – KL-02

- RZUT PRZYZIEMIA – WENTYLACJA MECHANICZNA KOMÓR TRANSFORMATORA – W – 01

- PRZEKRÓJ A – A  – WENTYLACJA MECHANICZNA KOMÓR TRANSFORMATORA    – W – 02