Odpowiedzi udzielone przez Inwestora na pytania Oferenta

dotyczące przetargu na wykonanie wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej oraz biur w obiekcie nr 5a na terenie Instytutu

Ad. 1 Ujęte w zestawieniu materiałów i przedmiarze nagrzewnice są prawidłowe. Należy dodać jedynie do przedmiaru wykonanie dodatkowych skrzynek rozprężnych .

Na rysunku brakuje linii rozdzielających nagrzewnice od skrzynek rozprężnych .

Ad.2 Potwierdzamy miejscowe obniżenia sufitów do wys.2,56 oraz 2,30  m .

Ad. 3 Praca 4 wentylatorów typu Silwent ma być sprzężona z pracą centrali wentylacyjnej .

Ad.4 System sterowania centralą winien posiadać sterownik o standardzie protokołu transmisji danych umożliwiający współpracę ze zintegrowanym systemem sterowania sali konferencyjnej . Procedury sterowania muszą uwzględniać możliwość załączenia centrali , zmianę wydajności i regulację temperatury .

Ad.5 Praca wentylatorów typu łazienkowego ma być sprzężona z wyłącznikami światła .

Ad. 6 Inwestor zapewni zasilanie urządzeń wentylacyjnych .

Ad. 7 Rozdzielnia elektryczna znajduje się na korytarzu I piętra .

Ad.8 Istnieje możliwość zamiany agregatu glikolowego oraz chłodnicy wodnej na chłodnicę i agregat freonowy pod warunkiem zapewnienia parametrów jakościowych i możliwości regulacji nie gorszych niż w projekcie .

Ad.9 Powierzchnie oznaczone zacienieniem to niższa część sufitu podwieszonego .

Trasa wykracza częściowo poza ten obszar , nadal jednak pozostaje nad wyższą częścią stropu podwieszonego .

Ad.10 Przeniesienie klimatyzatora poza zakresem wyceny .

Ad.11 Poz. 50 poza zakresem wyceny .