## zestawienie
LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JM | ILOŚĆ
1. | 2. | 3. | 4.
INSTALACJE WEWNĘTRZNE
1. INSTALACJA WODY
Rurociągi wody zimnej wraz z kształtkami - stalowe, ocynkowane w otulinie izolacyjnej ThermaECO FRZ gr. 13mm z kompletem materiałów montażowych oraz systemem zamocowań
1.1 | DN15 | mb. | 10
1.2 | DN20 | mb. | 10
1.3 | DN25 | mb. | 21
1.4 | DN32 | mb. | 1
Rurociągi wody zimnej wraz z kształtkami, prowadzone w gruncie - stalowe, ocynkowane w rurze osłonowej Arotha z kompletem materiałów montażowych
1.5 | DN25 | mb. | 35
Rurociągi wody zimnej wraz z kształtkami, prowadzone na zewnątrz - stalowe, ocynkowane z kompletem materiałów montażowych
1.6 | DN25 | mb. | 3
Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji - stalowe, podwójnie ocynkowane wraz z kształtkami w otulinie izolacyjnej Flexorock z kompletem materiałów montażowych oraz systemem zamocowań
1.7 | DN15 | mb. | 20
1.8 | DN20 | mb. | 10
1.9 | DN25 | mb. | 15
1.10 | DN32 | mb. | 1
1.11 | Zawór odcinający DN15 | szt. | 1
1.12 | Zawór odcinający DN25 | szt. | 2
1.13 | Zawór odcinający DN32 | szt. | 2
1.14 | Zawór spustowy DN25 | szt. | 1
1.15 | Zawór termostatyczny Elipsa 25 do prysznica bezpieczeństwa | kpl. | 1
1.16 | Umywalka z baterią, wężami przyłączeniowymi, syfonem oraz zaworami odcinającymi | kpl. | 1
1.17 | Prysznic bezpieczeństwa z natryskiem do oczu G02-PED. Grabexim | kpl. | 1
2. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
Rurociągi wraz z kształtkami PCW oraz kompletem materiałów montażowych
2.1 | 50 | mb. | 10
2.2 | 110 | mb. | 70
2.3 | 160 | mb. | 20
Studnia kanalizacyjna inspekcyjna Wavin Tegra 425
2.4 | z kinetą przepływową, rurą trzonową, stożkiem żelbetowym oraz włazem typu A15. Głebokość studni do 4m | kpl. | 1
2.5 | z kinetą przepływową, rurą trzonową, stożkiem odciążającym oraz włazem typu D400. Głebokość studni do 1.5m | kpl. | 1
2.6 | Studnia z kręgów betonowych Ø 1000mm łączonych na uszczelki, z włazem typu lekkiego (A), stopniami złazowymi o głębokości 2,0m | kpl. | 1
2.7 | Studnia chłonna Ø 600mm o głębokości 2m - rura trzonowa Wavin Tegra, kruszywo, geowłóknina | kpl. | 1
2.8 | Wpust podłogowy z syfonem, DN100 | kpl. | 1
2.9 | Zbiornik bezodpływowy SN4, o poj. 3m3, DN1200, z kominikiem o średnicy 600mm, drabiną złazową | kpl. | 1
2.10 | Odwodnienie liniowe "1": AS-100 0.5.1 z elementem przelotowym, łapaczem zanieczyszczeń, elementem z dnem z odpływem z dna z syfonem do odpływu pionowego DN100; AS-100 6-24, dekiel ślepy. | kpl. | 1
2.11 | Odwodnienie liniowe "2": AS-100 0.5.1 z elementem przelotowym, łapaczem zanieczyszczeń, elementem z dnem z odpływem boku z syfonem poziomym DN100; AS-100 6-9, dekiel ślepy. | kpl. | 1
2.12 | Odwodnienie liniowe "3": AS-100 0.5.1 z elementem przelotowym, łapaczem zanieczyszczeń, elementem z dnem z odpływem przodu z syfonem poziomym DN100; AS-100 6-9, dekiel ślepy. | kpl. | 1
2.13 | Odwodnienie liniowe "4": AS-100 0.5.1 z elementem przelotowym, łapaczem zanieczyszczeń, elementem z dnem z odpływem przodu z syfonem poziomym DN100; AS-100 6-9, dekiel ślepy. | kpl. | 1
2.14 | Odwodnienie liniowe "5": AS-100 0.5.1 z elementem przelotowym, łapaczem zanieczyszczeń, elementem z dnem z odpływem przodu z syfonem poziomym DN100; AS-100 6-19, dekiel ślepy. | kpl. | 1
2.15 | Odwodnienie liniowe "6": AS-100 0.5.1 z elementem przelotowym, łapaczem zanieczyszczeń, elementem z dnem z odpływem przodu z syfonem poziomym DN100; AS-100 6-9, dekiel ślepy. | kpl. | 1
2.16 | Pompa odwadniająca TS 32/9-A z wyłącznikiem pływakowym WA65. Wilo | kpl. | 1
3. INSTALACJA CHŁODZENIA
3.1 | Chłodnica Topaz Neo T4-B-8. Jacir | kpl. | 1
3.2 | Wymiennik płytowy FB-020-P10-48-007545, woda/glikol 50kW. Secespol | kpl. | 1
3.3 | Pompa IL-E 50/180-7,5/2. Wilo | kpl. | 1
3.4 | Pompa IL-E 50/220-15/2. Wilo | kpl. | 2
3.5 | Stacja uzupełniania glikolu Refiltec S2.Z(50x2) + SP+ PGL. Impliko | kpl. | 1
3.6 | Naczynie wzbiorcze STATICO SD50.3 ze złączem samoodcinającym. IMI Pneumatex | kpl. | 1
3.7 | Naczynie wzbiorcze STATICO SU140.10 ze złaczem samoodcinającym. IMI Pneumatex | kpl. | 1
3.8 | Złącze elastyczne ZKB-50. Socla | szt. | 6
3.9 | Złącze elastyczne ZKB-100. Socla | szt. | 4
3.10 | Zawór bezpieczeństwa DN20 2,5bar. Syr | szt. | 1
3.11 | Zawór bezpieczeństwa DN20, 8bar. Syr | szt. | 1
3.12 | Termometr 0-50oC z gniazdem termicznym | kpl. | 7
3.13 | Manometr M 100-R (0-1) 10bar, z kurkiem manometru i rurką.syfonową | kpl. | 16
3.14 | 3-drogowy zawór mieszający CV316GG DN80 kvs=100m3/h z ogrzewaczem trzpienia ACV13 oraz siłownikiem TA-MC400/25. IMI TA | kpl. | 1
3.15 | Zawór Fusion-P DN50 z siłownikiem 24V. IMI TA | kpl. | 1
3.16 | Regulator różnicy ciśnienia TA-PILOT-R DN80 80-400kPa. IMI TA | kpl. | 2
3.17 | Zawór nadmiarowo-upustowy DAB130-250 DN50. IMI TA | szt. | 1
3.18 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi STAD DN20. IMI TA | szt. | 1
3.19 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi STAD DN40. IMI TA | szt. | 1
3.20 | Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi STAF DN80. IMI TA | szt. | 3
3.21 | Zawór odcinający DN20 ze stali nierdzewnej | szt. | 1
3.22 | Zawór odcinający DN40 ze stali nierdzewnej | szt. | 12
3.22 | Zawór odcinający DN50 ze stali nierdzewnej | szt. | 24
3.23 | Przepustnica odcinająca z dyskiem ze stali nierdzewnej Xurox-50. IMI TA | szt. | 2
3.24 | Przepustnica odcinająca z dyskiem ze stali nierdzewnej Xurox-65. IMI TA | szt. | 2
3.25 | Przepustnica odcinająca z dyskiem ze stali nierdzewnej Xurox-80. IMI TA | szt. | 4
3.26 | Przepustnica odcinająca z dyskiem ze stali nierdzewnej Xurox-100. IMI TA | szt. | 2
3.27 | Przepustnica odcinająca z dyskiem ze stali nierdzewnej Xurox-125. IMI TA | szt. | 11
3.28 | Zawór zwrotny DN50 ze stali nierdzewnej | szt. | 1
3.29 | Zawór zwrotny sprężynowy DN125 ze stali nierdzewnej | szt. | 2
3.30 | Filtr siatkowy DN50 ze stali nierdzewnej | szt. | 1
3.31 | Separator ZG125 z odpowietrznikiem ZUTX25. IMI TA | kpl. | 1
3.32 | Zawór spustowy DN15 ze stali nierdzewnej | szt. | 4
3.33 | Zawór spustowy DN25 ze stali nierdzewnej | szt. | 4
3.34 | Odpowietrznik automatyczny DN15 | szt. | 10
Rurociągi ze stali nierdzewnej wraz z kształtkami z kompletem materiałów montażowych prowadzone w gruncie w rurze osłonowej Aroth
3.35 | DN25 | mb. | 2
3.36 | DN125 | mb. | 65
Rurociągi ze stali nierdzewnej wraz z kształtkami z kompletem materiałów montażowych oraz systemem zamocowań
3.37 | DN20 | mb. | 60
3.38 | DN40 | mb. | 10
3.39 | DN50 | mb. | 365
3.40 | DN65 | mb. | 70
3.41 | DN80 | mb. | 40
3.42 | DN100 | mb. | 115
3.43 | DN125 | mb. | 25
4. INSTALACJA WODY LODOWEJ
4.1 | Agregat wody lodowej typ VCR 200-LT+Z3P prod. COOL | kpl. | 1
4.2 | Kurek kulowy gwintowany ze stali nierdzewnej DN50, PN6,3MP Nr kat. 2025, prod. GENEBRE SA dystr. EFAR | szt. | 165
4.3 | Odpowietrznik automatyczny DN15 | szt. | 12
Rura okrągła ze szwem stal OH18N9, wraz z kompletem mat. montażowych oraz systemem zamocowań oraz izolacją zimnochronną K-FLEX-ST gr. 50mm, w hali
4.4 | Ø 60,3x3 | mb | 655
Rura okrągła ze szwem stal OH18N9, wraz z kompletem mat. montażowych oraz systemem zamocowań oraz izolacją zimnochronną K-FLEX-ST-AL CLAD gr. 50mm, na zewnątrz hali
4.6 | Ø 60,3x3 | mb | 120
5. KLIMATYZACJA | Klimatyzacja:
5.1 | K-1 jednostka zewn. RAS-3M26S3AV-E prod. TOSHIBA | kpl. | 1
5.2 | K-2 jednostka wewnętrzna RAS-M10SMUV-E j.w. | kpl. | 1
5.3 | K-3 jednostka wewnętrzna RAS-M13SMUV-E j.w. | kpl. | 1
5.4 | Rura miedziana w izolacji zimnochronnej Ø9,52 | mb | 30
5.5 | Rura miedziana w izolacji zimnochronnej Ø6,35 | mb | 30
6. SKROPLINY |  | mb | 17.5
6.1 | Rura PP-R stabi Ø32x2,9 | mb | 18
7. INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
7.1 | Zawór kulowy z napędem pneumatycznym VL140-150 z siłownikiem AT551US12AF10/F12 CH27 i osprzętem, prod. ARA Pneumatik | kpl. | 1
7.2 | Zawór kulowy z napędem pneumatycznym VL140-80 z siłownikiem AT401US12AF07/10CH27 i osprzętem prod. ARA Pneumatik | kpl. | 1
7.3 | Przepływomierz wirowy typu Vortex Prowirl F200, 7F2B50, DN50 2" wersja kołnierzowa | kpl. | 1
7.4 | Przepływomierz wirowy typu Vortex Prowirl F200, 7F2B80, DN80 3" wersja kołnierzowa | kpl. | 1
7.5 | Przepustnica motylkowa ze stali nierdzewnej DN150, PN1,6MPa Nr kat. 2104, prod. GENEBRE SA dystr. EFAR | szt. | 1
7.6 | Przepustnica motylkowa ze stali nierdzewnej DN125, PN1,6MPa Nr kat. 2104, prod. GENEBRE SA dystr. EFAR | szt. | 1
7.8 | Kurek kulowy gwintowany ze stali nierdzewnej DN25, PN6,3MP Nr kat. 2025, prod. GENEBRE SA dystr. EFAR | szt. | 3
7.9 | Kurek kulowy gwintowany ze stali nierdzewnej DN40, PN6,3MP Nr kat. 2025, prod. GENEBRE SA dystr. EFAR | szt. | 3
7.10 | Kurek kulowy gwintowany ze stali nierdzewnej DN50, PN6,3MP Nr kat. 2025, prod. GENEBRE SA dystr. EFAR | szt. | 4
7.11 | Kurek kulowy gwintowany ze stali nierdzewnej DN80, PN6,3MP Nr kat. 2025, prod. GENEBRE SA dystr. EFAR | szt. | 4
7.12 | Automatyczny zawór spustu typ Kaptiv CS | szt. | 2
Rura okrągła ze stali OH18N9 wraz z kompletem mat. montażowych oraz systemem zamocowań:
7.13 | Ø 21,3x2,6 | mb | 1.5
7.14 | Ø 33,7x2,6 | mb | 15
7.15 | Ø 48,3x2,6 | mb | 1.5
7.16 | Ø 60,3x2,6 | mb | 15
7.17 | Ø 76,1x2,6 | mb | 5.7
7.18 | Ø 80,9x3 | mb | 26
7.19 | Ø 114,3x3 | mb | 31
7.20 | Ø 139,7x3 | mb | 1
7.21 | Ø 168,3x3 | mb | 41
7.22. | Rura PP-R 25x4,5 | mb | 30
7.23 | Wąż elastyczny ARIANNA BIO 10, DN wewn. =10 mm, PN=16bar | mb | 1
7.24 | Czujnik punktu rosy FA 500 od-20 do +50Ctd z komorą pomiarową oraz zasilaczem | kpl | 3
7.25 | Miernik pozostałości oleju w instalacji spr. pow. Typ oilguard II z katalizatorem | kpl | 3
8. INSTALACJA OGRZEWANIA
8.1 | Nagrzewnica VOLCANO NEW EC NR1 prod. VTS z silnikiem EC, sterownikiem HMI VR, zaworem 2-drogowym z siłownikiem | kpl. | 1
8.2 | Zawór kulowy DN20 | szt. | 1
8.3 | Zawór równoważący STAD DN15 | szt. | 1
8.4 | Rura stalowa czarna bez szwu DN20 wraz z kompletem mat. montażowych oraz systemem zamocowań oraz izolacją PU gr.20mm | mb | 10
8.5 | Grzejnik elektryczny 1kW z termostatem | kpl. | 2
Do likwidacji:
8.6 | grzejnik GZ-4/4,0/20 | kpl. | 1
8.7 | grzejnik GZ-4/3,0/15 | kpl. | 1
8.8 | grzejnik GZ-4/2,5/15 | kpl. | 1
Zestawienie nie obejmuje:
stanowiska do testu i mycia chłodnic wraz z bateriami